## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | LISTA QUANTITATIVA |  |  |  | DI-00059-PB-UT-PQ-2001 |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | RCO |  | GSS | OOJ | - |  |  | X | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  |  | 2019-09-20 | 1
|  | PROJETO: | LABORATÓRIO INFLUENZA - ALTERAÇÃO 2019
1 | 2019-09-20 | Revisão Geral | [5 empty] | RCO |  | GSS | OOJ
0 | 2019-07-29 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | RCO |  | OOJ | OOJ
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | LISTA QUANTITATIVA |  |  | DI-01021-PB-UT-PQ-2001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | RCO | GSS | OOJ | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  | 2019-09-20 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
LABORATÓRIO DENGUE - PROJETO CIP
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [14 empty] | 0
1.1 | Engenheiro de campo (montagem mecânica e tubulação) em tempo integral. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.2 | Projeto Detalhado Detalhamento do Projeto de Mecânica, Tubulação, Suportação e Compatibilização Técnica. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.3 | Recolhimento de ART. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.4 | Recomposição de laje, paredes, divisórias e forros conforme informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.5 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para flushing nas tubulações conforme informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.6 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Testes Hidrostáticos conforme informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.7 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Decapagem e Passivação conforme informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.8 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para pintura das tubulações conforme informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.9 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para identificação das tubulações conforme informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.10 | Testes, Comissionamento e Start Up conforme informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. (Equipe Mínima: 1 Engenheiro, 1 Supervisor, 1 Soldador, 1 Encanador e 1 Ajudante). |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.11 | Fornecimento de DATA BOOK conforme Informado no Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
2.0 | EQUIPAMENTOS | [14 empty] | 0
2.1 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIP | [14 empty] | 0
2.1.1 | Bomba Centrifuga TAG: PVD-BB232-1021-1010, conforme Folha de Dados DBI-01021-PE-PR-FD-0013 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1
2.1.2 | Bomba Centrifuga TAG: PVD-BB233-1021-1010, conforme Folha de Dados DBI-01021-PE-PR-FD-0013 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1
2.1.3 | Trocador de Calor TAG: PVD-TC143-1021-1010 para vapor, conforme Folha de Dados DBI-01021-PE-PR-FD-0001 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1
2.1.4 | Trocador de Calor TAG: PVD-TC144-1021-1010 para água gelada, conforme Folha de Dados DBI-01021-PE-PR-FD-0012 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1
2.1.5 | Spray ball para o Tanque de CIP |  |  |  |  | - |  | cj |  | 2
3.0 | TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [14 empty] | 0
3.1 | ÁGUA PURIFICADA PARA CIP - DI-1021-PB-UT-IS-0008 | [14 empty] | 0
3.1.1 | TUBOS E CONEXÕES (AÇO INOX OD - UT01) | [14 empty] | 0
3.1.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  |  |  |  | 2.1/2" |  | metro |  | 6
3.1.1.2 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | metro |  | 36
3.1.1.3 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | metro |  | 6
3.1.1.4 | Redução excêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2"x1.1/2" |  | peça |  | 1
3.1.1.5 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2.1/2" |  | peça |  | 2
3.1.1.6 | Curva 45°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2.1/2" |  | peça |  | 1
3.1.1.7 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 14
3.1.1.8 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 2
3.1.1.9 | Curva 45°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 1
3.1.1.10 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2.1/2" x 2" |  | peça |  | 1
3.1.1.11 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" x 1.1/2" |  | peça |  | 7
3.1.1.12 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2.1/2" x 1.1/2" |  | peça |  | 4
3.1.1.13 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2.1/2" |  | peça |  | 5
3.1.1.14 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 20
3.1.1.15 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 4
3.1.1.16 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 2.1/2" |  | peça |  | 7
3.1.1.17 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 22
3.1.1.18 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 16
3.1.1.19 | Abraçadeira,Tipo TC de alta pressão conf. ASME-BPE, bipartida, (15 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  |  |  |  | 2.1/2" |  | peça |  | 7
3.1.1.20 | Abraçadeira,Tipo TC de alta pressão conf. ASME-BPE, bipartida, (15 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 20
3.1.1.21 | Abraçadeira,Tipo TC de alta pressão conf. ASME-BPE, bipartida, (15 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  |  |  |  | 1" e 1.1/2" |  | peça |  | 15
3.1.1.22 | Abraçadeira,Tipo TC de alta pressão conf. ASME-BPE, bipartida, (15 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  |  |  |  | 1/2" e 3/4" |  | peça |  | 1
3.1.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [14 empty] | 0
3.1.2.1 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV10-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.2 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV06-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.3 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV07-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.4 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV08-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.5 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV15-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.6 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV16-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.7 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV02-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.8 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV03-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.9 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV04-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.10 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV09-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.11 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV14-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.2.12 | Flexível modelo APS ou similar, material de construção silicone reforçado curado à platina (espiral aço inox), esterilizável, autoclavável, deverá atender à FDA, pressão de 10 bar, tipo de conexão TC ISO 2852. Comprimento: 500 mm. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 1
3.1.2.13 | Flexível modelo APS ou similar, material de construção silicone reforçado curado à platina (espiral aço inox), esterilizável, autoclavável, deverá atender à FDA, pressão de 10 bar, tipo de conexão TC ISO 2852. Comprimento: 500 mm. |  |  |  |  | 2.1/2" |  | peça |  | 1
3.1.3 | INSTRUMENTOS | [14 empty] | 0
3.1.3.1 | Analisador de Condutividade PDV-AIT01-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.3.2 | Analisador de Condutividade PDV-AIT02-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.3.3 | Analisador de Condutividade PDV-AIT03-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.3.4 | Analisador de Condutividade PDV-AIT04-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.3.5 | Analisador de Condutividade PDV-AIT05-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.3.8 | Transmissor de Temperatura Sanitário PDV-TT02-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.1.3.9 | Transmissor de Temperatura Sanitário PDV-TT03-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.2 | DRENO - DI-1021-PB-UT-IS-0010 | [14 empty] | 0
3.2.1 | TUBOS E CONEXÕES (AÇO INOX 150# - UT02) | [14 empty] | 0
3.2.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | metro |  | 6
3.2.1.2 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | metro |  | 6
3.2.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 3
3.2.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 4
3.2.1.5 | Te de redução, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, com derivação em TC curto, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 1.1/2"x1/2" |  | peça |  | 1
3.2.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 2
3.2.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 2
3.2.1.8 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 2
3.2.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 2
3.2.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [14 empty] | 0
3.2.2.1 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV05-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.2.2.2 | VÁLVULA RETENÇÃO PISTÃO CLASSE 800#, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL FORJADO ASTM A182 Gr F304, INTERNOS ASTM A182 Gr F304, ANEIS DA SEDE E OBTURADOR FACEADOS COM STELLITE 6 , GAXETA EM GRAFITE FLEXÍVEL; TAMPA APARAFUSADA; EXTREMIDADE PARA SOLDA DE TOPO. DIMENSÕES CONFORME BS2995. |  |  |  |  | 1/2" |  | peça |  | 1
3.2.2.3 | Válvula Diafragma Automática PVD-XV09-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.3 | VAPOR INDUSTRIAL E CONDENSADO - DI-01021-PB-UT-IS-0006 | [14 empty] | 0
3.3.1 | TUBOS E CONEXÕES (AÇO CARBONO- UT04 E UT05) | [14 empty] | 0
3.3.1.1 | Tubo SCH80, em Aço Carbono ASTM A106 GR.B, sem costura, extremidade lisa, dimensões conforme ASME B36.10. |  |  |  |  | 1" |  | metro |  | 36
3.3.1.2 | Tubo SCH80, em Aço Carbono ASTM A106 GR.B, sem costura, extremidade lisa, dimensões conforme ASME B36.10. (Condensado) |  |  |  |  | 1/2" |  | metro |  | 12
3.3.1.3 | Curva 90°, SCH80 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB, SC, RL, B16.9. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 16
3.3.1.4 | Curva 45°, SCH80 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB, SC, RL, B16.9. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 2
3.3.1.5 | Curva 90°, SCH80 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB, SC, RL, B16.9. (Condensado) |  |  |  |  | 1/2" |  | peça |  | 13
3.3.1.6 | Curva 45°, SCH80 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB, SC, RL, B16.9. |  |  |  |  | 1/2" |  | peça |  | 3
3.3.1.7 | Te Reto SCH80, em Aço Carbono Forjado ASTM A105, extr. para encaixe e solda e dimensões conforme ASME B16.11. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 7
3.3.1.8 | Te Reto SCH80, em Aço Carbono Forjado ASTM A105, extr. para encaixe e solda e dimensões conforme ASME B16.11. (Condensado) |  |  |  |  | 1/2" |  | peça |  | 2
3.3.1.9 | Te Redução, SCH80 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB. |  |  |  |  | 1" x 3/4" |  | peça |  | 1
3.3.1.10 | Te Redução, SCH80 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB. |  |  |  |  | 1" x 1/2" |  | peça |  | 3
3.3.1.11 | Redução Concêntrica SCH80, em Aço Carbono Forjado ASTM A105, extr. para encaixe e solda e dimensões conforme ASME B16.11. |  |  |  |  | 1"x1/2" |  | peça |  | 2
3.3.1.12 | Flange Sobreposto 150# em Aço Carbono Forjado ASTM A105, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas. (Condensado) |  |  |  |  | 1/2" |  | conjunto |  | 2
3.3.1.13 | Flange Sobreposto 150# em Aço Carbono Forjado ASTM A105, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas. |  |  |  |  | 1" |  | conjunto |  | 12
3.3.1.14 | Junta Papelão Hidráulico com fibra aramida e borracha SBR, para uso em flanges de face com ressalto, esp.1/16”, B16.21 / B16.5. |  |  |  |  | 1/2" |  | peça |  | 1
3.3.1.15 | Junta Papelão Hidráulico com fibra aramida e borracha SBR, para uso em flanges de face com ressalto, esp.1/16”, B16.21 / B16.5. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 12
3.3.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [14 empty] | 0
3.3.2.1 | Válvula de Controle Industrial PVD-TCV01-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.3.2.2 | Válvula de Controle Industrial PVD-PCV01-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.3.2.3 | Válvula Esfera Tripartida, passagem plena, acionamento manual, ASTM A-216, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, extremidades E/S, 150 Libras. TAGs: PVD-VES04-1021-1010, PVD-VES07-1021-1010, PVD-VES09-1021-1010. |  |  |  |  | 1/2" |  | peça |  | 3
3.3.2.4 | Válvula Esfera Tripartida, passagem plena, acionamento manual, ASTM A-216, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, extremidades E/S, 150 Libras. TAGs: PVD-VES02-1021-1010, PVD-VES05-1021-1010, PVD-VES06-1021-1010, PVD-VES08-1021-1010, PVD-VES10-1021-1010. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 5
3.3.2.5 | Válvula Globo Selada, corpo em aço carbono, sede em aço inox removível, acionamento manual, extremidades E/S, 150 Libras, TAGs: PVD-VGL01-1021-1010, PVD-VGL02-1021-1010. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 2
3.3.2.6 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV13-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.3.2.8 | Válvula de Segurança DEN-PSV01-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.3.3 | INSTRUMENTOS | [14 empty] | 0
3.3.3.1 | Manômetro Industrial PVD-PI01-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.3.3.2 | Manômetro Industrial PVD-PI02-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.3.3.3 | Manômetro Industrial PVD-PI03-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5 | ÁGUA GELADA - DI-01021-PB-UT-IS-0011 | [14 empty] | 0
3.5.1 | TUBOS E CONEXÕES (AÇO INOXIDÁVEL- UT02) | [14 empty] | 0
3.5.1.1 | TUBO SCH 10S, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COSTURA ASTM A312 Gr TP 304, EXTREMIDADE PLANA. DIMENSÕES CONFORME ASME B36.19. |  |  |  |  | 3" |  | metro |  | 3
3.5.1.2 | TUBO SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COSTURA ASTM A312 Gr TP 304, EXTREMIDADE PLANA. DIMENSÕES CONFORME ASME B36.19. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | metro |  | 72
3.5.1.3 | TUBO SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COSTURA ASTM A312 Gr TP 304, EXTREMIDADE PLANA. DIMENSÕES CONFORME ASME B36.19. |  |  |  |  | 3/4" |  | metro |  | 6
3.5.1.4 | CURVA 90 RAIO LONGO SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA ASTM A403 Gr WP304, EXTREMIDADE CHANFRADA CONFORME ASME B16.25. DIMENSÕES CONFORME ASME B16.9. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 25
3.5.1.5 | CURVA 45 RAIO LONGO SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA ASTM A403 Gr WP304, EXTREMIDADE CHANFRADA CONFORME ASME B16.25. DIMENSÕES CONFORME ASME B16.9. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 6
3.5.1.6 | TE RETO SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA ASTM A403 Gr WP304, EXTREMIDADE CHANFRADA CONFORME ASME B16.25. DIMENSÕES CONFORME ASME B16.9. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 11
3.5.1.7 | TE REDUÇÃO SCH 40S x SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA ASTM A403 Gr WP304, EXTREMIDADE CHANFRADA CONFORME ASME B16.25. DIMENSÕES CONFORME ASME B16.9. |  |  |  |  | 1.1/2"x3/4" |  | peça |  | 6
3.5.1.8 | TE REDUÇÃO SCH 40S x SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA ASTM A403 Gr WP304, EXTREMIDADE CHANFRADA CONFORME ASME B16.25. DIMENSÕES CONFORME ASME B16.9. |  |  |  |  | 1.1/2"x1/2" |  | peça |  | 6
3.5.1.9 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA SCH 40S x SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA ASTM A403 Gr WP304, EXTREMIDADE CHANFRADA CONFORME ASME B16.25. DIMENSÕES CONFORME ASME B16.9. |  |  |  |  | 1.1/2"x3/4" |  | peça |  | 4
3.5.1.10 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA SCH 10S x SCH 40S, EM AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA ASTM A403 Gr WP304, EXTREMIDADE CHANFRADA CONFORME ASME B16.25. DIMENSÕES CONFORME ASME B16.9. |  |  |  |  | 3"x1.1/2" |  | peça |  | 13
3.5.1.11 | Flexível modelo APS ou similar, material de construção silicone reforçado curado à platina (espiral aço inox), esterilizável, autoclavável, deverá atender à FDA, pressão de 10 bar, tipo de conexão TC ISO 2852. Comprimento: 500 mm. |  |  |  |  | 3/4" |  | peça |  | 4
3.5.1.12 | ELIMINADOR DE AR. TAG: PVD-EAS01-1021-1024. |  |  |  |  | 1/2" |  | peça |  | 2
3.5.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [14 empty] | 0
3.5.2.1 | VÁLVULA ESFERA CLASSE 150#, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL FUNDIDO ASTM A351 Gr CF8, INTERNOS ASTM A182 Gr F304 (TRIM nº2), SEDE EM PTFE; PASSAGEM PLENA, CORPO TRIPARTIDO, ESFERA FLUTUANTE, ACIONAMENTO POR ALAVANCA; ATERRAMENTO ELETROSTÁTICO; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA CONFORME ASME B16.11. DIMENSÕES CONFORME BS 5351. TAGs: PVD-VES09-1021-1010, PVD-VES10-1021-1010, PVD-VES-05-1021-1024, PVD-VES-06-1021-1024, PVD-VES-07-1021-1024, PVD-VES-08-1021-1024. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 6
3.5.2.2 | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO PN 40 CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L, INTERNOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L, VEDAÇÕES PADRÃO DO FABRICANTE; EXTREMIDADE FLANGEADA CONFORME ASME B16.5, FACE COM RESSALTO RANHURADO CONFORME MSS SP-6. TAGs: PVD-VBA01-1021-1024, PVD-VBA02-1021-1024PVD-VBA03-1021-1010, PVD-VBA04-1021-1024. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 4
3.5.2.3 | VÁLVULA RETENÇÃO PISTÃO CLASSE 800#, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL FORJADO ASTM A182 Gr F304, INTERNOS ASTM A182 Gr F304, ANEIS DA SEDE E OBTURADOR FACEADOS COM STELLITE 6 , GAXETA EM GRAFITE FLEXÍVEL; TAMPA APARAFUSADA; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA CONFORME ASME B16.11. DIMENSÕES CONFORME BS2995. TAGs: PVD-VRE01-1021-1024, PVD-VRE03-1021-1024, PVD-VRE04-1021-1024. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 3
3.5.2.4 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV03-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.5 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV04-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.6 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV06-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.7 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV07-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.8 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV08-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.9 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV10-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.10 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV17-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.11 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV18-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.2.12 | Válvula On-Off Industrial PVD-XV19-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3 | INSTRUMENTOS | [14 empty] | 0
3.5.3.1 | Transmissor e indicador de pressão Industrial PVD-PIT03-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.2 | Transmissor e indicador de pressão Industrial PVD-PIT04-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.3 | Transmissor e indicador de temperatura Industrial PVD-TIT04-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.4 | Transmissor e indicador de temperatura Industrial PVD-TIT05-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.5 | Transmissor e indicador de pressão Industrial PVD-PIT03-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.6 | Transmissor e indicador de pressão Industrial PVD-PIT04-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.7 | Transmissor e indicador de pressão Industrial PVD-PIT01-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.8 | Transmissor e indicador de pressão Industrial PVD-PIT02-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.9 | Transmissor e indicador de temperatura Industrial PVD-TIT01-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.10 | Transmissor e indicador de temperatura Industrial PVD-TIT02-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.11 | Transmissor e indicador de temperatura Industrial PVD-TIT03-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.5.3.12 | Transmissor e indicador de temperatura Industrial PVD-TIT04-1021-1024 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
3.8 | AR COMPRIMIDO DE PROCESSO | [14 empty] | 0
3.8.1 | TUBOS E CONEXÕES (AÇO INOX- UT01) | [14 empty] | 0
3.8.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | metro |  | 6
3.8.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 6
3.8.1.3 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 6
3.8.1.4 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 2
3.8.1.5 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 2,10 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2" x 1" |  | peça |  | 1
3.8.1.6 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 5
3.8.1.7 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 1.1/2" |  | peça |  | 1
3.8.1.8 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  |  |  |  | 1" |  | peça |  | 1
3.8.1.9 | Abraçadeira,Tipo TC de alta pressão conf. ASME-BPE, bipartida, (15 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 6
3.8.1.10 | Abraçadeira,Tipo TC de alta pressão conf. ASME-BPE, bipartida, (15 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  |  |  |  | 1.1/2" e 1" |  | peça |  | 2
3.8.1.12 | Tee Redução, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital com derivação em TC, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  |  |  |  | 2"x1.1/2" |  | peça |  | 1
3.8.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [14 empty] | 0
3.8.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. TAG: PVD-VES01-1021-1010. |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 1
3.8.2.2 | Mangueira silicone curado a platina, com reforço trançado, internos em EPDM sanitário, extremidade niple tipo Tri Clamp, 500 mm |  |  |  |  | 2" |  | peça |  | 1
3.8.3 | INSTRUMENTOS | [14 empty] | 0
3.8.3.1 | Transmissor e indicador de pressão Industrial PVD-PIT05-CIP005-1021-1010 conforme Folha de Dados |  |  |  |  | conf. folha de dados |  | peça |  | 1
4.0 | DESMONTAGEM | [14 empty] | 0
4.0.1 | Desmontagem de tubulações existentes (Vapor, CIP, Condensado e dreno das tubulações), devendo serem reutilizados os instrumentos e acessórios instalados. Onde Aplicável. |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
5.0 | SUPORTAÇÃO | [14 empty] | 0
5.1 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Suportação das Tubulações. |  |  |  |  | vb |  | vb |  | 1
5.2 | Base para bomba centrífuga (TAG: PVD-BB232-1021-1010). |  |  |  |  | vb |  | vb |  | 1
6.0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | [14 empty] | 0
6.1 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico das Tubulações, conforme Memorial Descritivo de Contratação DBI-01021-PE-PR-MD-0003. |  |  |  |  | vb |  | vb |  | 1
| TOTAL | [14 empty] | 0

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro