## Capa
|  | DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00403-PE-AR-LM-0001 |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | ACB | RRZ | JBJ | 19015-DA15-403-001 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | ARQUITETURA |  |  | 2020-03-10 | 2
PROJETO:
ED. 00403 - ARTRÓPODES
NOTAS:
2 |  | PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  | ACB |  | RRZ | JBJ
1 |  | PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  | ACB |  | RRZ | JBJ
0 |  | PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  | ACB |  | RRZ | JBJ
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00403-PE-AR-LM-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [6 empty] | PRELIMINAR
|  | ACB | RRZ | JBJ | 19015-DA15-403-001 | [6 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | ARQUITETURA |  |  | 2020-03-10 |  | 2 |  |  |  | X | PARA COMPRA
|  | ED. 00403 - ARTRÓPODES | [9 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
ED. 00403 - ARTRÓPODES
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | DIMENSÕES | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
PRÉDIO 00403
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITENS ADMINISTRATIVOS OBRA
1.1 | ART/RRT | [6 empty] | - | VB |  | 1
1.2 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS ( CONSIDERANDO DEVIDAS ADEQUAÇÕES) | [6 empty] | - | VB |  | 1
1.3 | FRETES, IÇAMENTOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | - | VB |  | 1
2.0 | ITENS DE OBRA
2.1 | FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AS BUILT | [6 empty] | - | VB |  | 1
2.2 | REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO | [6 empty] | - | VB |  | 1
2.3 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.0 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | -
3.1 | REMOÇÃO DE PASS THROUGH | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.2 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.3 | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EM INOX E AÇO | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.4 | REMOÇÃO DE PORTAS E BATENTES | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.4 | REMOÇÃO DE FORRO | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.5 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | [6 empty] | - | M2 |  | 9
3.7 | RETIRADA DE RODA TETO, RODAPÉ E CANTOS SANITÁRIOS | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.8 | MOVIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | [6 empty] | - | VB |  | 1
3.9 | DEMOLIÇÃO DE PISO | [6 empty] | - | VB |  | 1
4.0 | PAREDES |  |  |  |  | -
| PINTURA EXTERNA DE PAREDE |  |  |  |  | - |  | -
4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE FACHADA COM PINTURA TEXTURIZADA EXTERNA, LATÉX ACRÍLICA NA COR MARFIM CLÁSSICO DA SUVINIL (CONFORME PADRÃO EXISTENTE). |  |  |  |  | - |  | - | M2 |  | 20
| RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | - |  | -
4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE VÃOS EM PAREDES DEMOLIDAS EM MASSA ÚNICA (EMBOÇO+ REBOCO) SOBRE CHAPISCO 2,5CM SEM ADIÇÃO DE CAL HIDRATADA COM ACABAMENTO EM Pintura Epóxi Lavável com acabamento Semi-brilho | [6 empty] | - | M2 |  | 10
4.3 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO e=8 mm NA COR BRANCA (RAL 9003) FIXADA COM SILICONE ASSÉPTICO. | [6 empty] | - | M2 |  | 51.9
5.0 | PISOS |  |  |  |  | -
5.1 | PISO A BASE DE RESINA EPÓXI SOLEDUR QC PHARMA EPU OU SIMILAR COM 4mm DE ESPESSURA, APRESENTANDO ACABAMENTO COMPOSTO POR QUARTZO COLORIDO POLICROMÁTICO SELADO POR RESINA TRANSLÚCIDA DE ALTA TRANSPARÊNCIA, COR CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | [7 empty] | M2 |  | 25
5.2 | NA ÁREA ADJACENTE A OBRA PREVER RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO E REVESTIMENTO APÓS INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | [7 empty] | Vb |  | 1
6.0 | DIVISÓRIAS E FORRO SALA LIMPA |  |  |  |  | -
6.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, MEDIÇÃO E REVISÕES ATÉ APROVAÇÃO FINAL PELO I.B. | [6 empty] | - | vb |  | 1
6.2 | Divisória BRANCA padrão Sala Limpa fabricada com núcleo em poliisocianurato (PIR) injetado com retardante a chama, revestidas com chapas de aço galvanizado com pintura epóxi em processo contínuo com espessura 0,65 mm, cor Branco RAL9003, em ambas as faces com espessura final de 50,0 mm. Os painéis serão fixados no piso através de perfil de alumínio anodizado de forma a não permitir que os painéis fiquem em contato direto com o piso. A vedação final deverá ser garantida com a instalação de perfil “L” em alumínio contornando 100% dos encontros entre divisórias, forros, paredes e etc. eliminando qualquer tipo de “vão” que possa ocasionar trocas de ar entre as áreas. Os painéis serão intertravados por perfil tubular interno e o acabamento final entre os painéis será efetuado com silicone asséptico branco, bactericida e estrutural. A montagem permitirá acabamento monolítico das paredes, com a mesma planicidade entre painéis de divisórias. Serão utilizados tubos e eletrodutos embutidos para posicionamento de tomadas, interruptores, pontos de fornecimento de utilidades, interlock e outros recursos junto às paredes que se fizerem necessários. Estes serviços serão responsabilidade do instalador dos forros e divisórias que devem compatibilizar o projeto de divisórias com as demais disciplinas. As dimensões das salas e paredes deverão ser verificadas nos desenhos correspondentes, que são parte deste projeto. | [6 empty] | - | M2 |  | 41.85
6.3 | FORRO autoportante serão fabricadas com núcleo em poliisocianurato (PIR) injetado com retardante a chama, revestidas com chapas de aço galvanizado com pintura epóxi ou poliéster em processo contínuo com espessura 0,65 mm, cor branco RAL 9003, em ambas as faces, espessura final de 50mm. Deverá ser considerada a recomposição de trechos do forro que sofram interferências de projetos complementares (elétrica, HVAC etc), essas interferencias devem ser apontadas nas compatibilizações de projetos. A estruturação será constituída em todos os encontros entre placas, por fixação de barras-chata de aço galvanizado suportadas por varões roscados em aço zincado, fixados à estrutura metálica ou laje existente, intertravadas por perfilados em alumínio e arremates em aço galvanizado. O acabamento final entre placas de forro será feito com aplicação de silicone, na cor branca, em todos os pontos de união de placas. Dessa forma, todo forro será planificado e estanque. O forro deverá suportar cargas não permanentes de até 150 kgf/m2. Verificar na compatibilização do projeto de Arquitetura e de seus complementares a necessidade de tampas e alçapões de acesso para inspeção de instalações. Nesse caso, estes elementos deverão ser do mesmo material do forro com requadro de alumínio e tampo removível, com vedação que garanta estanqueidade entre os ambientes. | [6 empty] | - | M2 |  | 20.8
6.4 | NA ÁREA ADJACENTE A OBRA PREVER RECOMPOSIÇÃO DE FORRO ONDE HOUVER ADEQUAÇÕES DE GRELHAS E DUTOS DE HVAC, ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E ETC., VERIFICAR E QUANTIFICAR ESTAS INTERFERENCIAS NOS PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO | [6 empty] | - | VB |  | 1
6.5 | RODATETO EM ALUMINIO ANODIZADO PADRAO PADRÃO SALA LIMPA ALTURA 7 CM - RAIO 5 CM para encontro de forro com divisória, divisória com divisória, piso e divisória e demais locais que se fizerem necessários | [6 empty] | - | ML |  | 39.14
7.0 | PAINÉIS TÉCNICOS |  |  |  |  | -
7.2 | PAINEL TÉCNICO METÁLICO PADRÃO SALA LIMPA REMOVÍVEL (SISTEMA CLICK) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIISOCIANURATO(PIR) E REVESTIMENTO EM CHAPA LISA DE AÇO GALVANIZADO, PRÉ-PINTADA NA COR PADRÃO BRANCO RAL9003, ESPESSURA 5CM, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE CANTO ARREDONDADO EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO DE CANTOS NOS ENCONTROS COM FORRO, ALVENARIA E DIVISÓRIA EM PERFIL "L" EM ALUMINIO NATURAL NA EXTENSÃO TOTAL DOS VÃOS. | [6 empty] | 1120X2800mm | UNIDADE |  | 3
7.3 | PAINEL TÉCNICO METÁLICO PADRÃO SALA LIMPA REMOVÍVEL (SISTEMA CLICK) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIISOCIANURATO(PIR) E REVESTIMENTO EM CHAPA LISA DE AÇO GALVANIZADO, PRÉ-PINTADA NA COR PADRÃO BRANCO RAL9003, ESPESSURA 5CM, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE CANTO ARREDONDADO EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO DE CANTOS NOS ENCONTROS COM FORRO, ALVENARIA E DIVISÓRIA EM PERFIL "L" EM ALUMINIO NATURAL NA EXTENSÃO TOTAL DOS VÃOS. | [6 empty] | 1950x2150mm | UNIDADE |  | 1
7.4 | SOLEIRA PARA PAINÉL EXTERNO EM GRANITO, ESP..23 cm | [6 empty] | 4 | M |  | 1
8.0 | PORTAS |  |  |  |  | -
8.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO,MEDIÇÃO E REVISÕES ATÉ APROVAÇÃO FINAL PELO I.B. | [6 empty] | - | vb |  | 1
8.2 | PORTAS PADRÃO COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA NA COR BRANCO RAL 9003, PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO, MOLA AÉREA DORMA EM INOX TS93-B, IMÃ NEODÍMEO E FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | [6 empty] | 900x2150mm | UNIDADE |  | 1
8.3 | PORTAS PADRÃO COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA NA COR BRANCO RAL 9003, PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO, MOLA AÉREA DORMA EM INOX TS93-B, IMÃ NEODÍMEO E FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | [6 empty] | 800x2150mm | UNIDADE |  | 2
8.4 | PORTAS PADRÃO COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA NA COR BRANCO RAL 9003, PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO, MOLA AÉREA DORMA EM INOX TS93-B, IMÃ NEODÍMEO E FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | [6 empty] | 600x2150mm | UNIDADE |  | 1
9.0 | PASS-THROUGH'S |  |  |  |  | -
7.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO, MEDIÇÃO E REVISÕES ATÉ APROVAÇÃO FINAL PELO I.B. | [6 empty] | - | vb |  | 1
9.1 | Pass-through ativo com estrutura em alumínio e revestimento interno e externo em aço inox e núcleo em PIR. Considerar intertravamento e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Serão dotados de portas com visor em vidro duplo cristal esp. 4mm, com instalação seguindo os padrões para sala limpa. Para abertura de portas, verificar planta e detalhamento de projeto.
9.1.2 | PT 16 A/B - Duplo com dimensões internas: 50x60x60 cm (cada caixa) com duas portas com visores cada caixa | [7 empty] | UNIDADE |  | 1
9.1.1 | PT 17 A - Dimensões internas: 50x60x60 cm com duas portas com visores | [7 empty] | UNIDADE |  | 1
10.0 | MOBILIÁRIO AÇO INÓX |  |  |  |  | -
10.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO. | [6 empty] | - | vb |  | 1
10.2 | bancada de trabalho sem cuba fabricada em aço inox AISI 304 escovado, pés em tubo de 1 ½ e contraventamento em tubo de 1". Não tem frontispício, Saia de 40mm. Obs. Acabamento deve estar em perfeita execução, sem rebarbas e pontos de solda com o devido acabamento sem imperfeições, arestas vivas, aberturas. | [6 empty] | 900x600x700mm (AxLxC) | UNIDADE |  | 1
10.3 | Banco de pulo em aço inox AISI 304, em chapa 1mm #20, acabamento polido ou escovado | [6 empty] | 450X380X1400mm (AxLxC) | UNIDADE |  | 1
11.0 | MOBILIÁRIOS EM ACRÍLICO |  |  |  |  | -
12.1 | DISPENSER PARA PARAMENTAÇÃO DESCARTÁVEL - FABRICANTE ACRILDESTAC OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE EM ACRÍLICO | [6 empty] | 220X150X130mm | UNIDADE |  | 5
12.0 | ABRIGO DE GÁS |  |  |  |  | -
12.1 | PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm, RESISTENCIA AO FOGO 120,00 MIN. | [7 empty] | M2 |  | 5
12.2 | PINTURA TEXTURIZADA EXTERNA, LATÉX ACRÍLICA NA COR MARFIM CLÁSSICO DA SUVINIL | [7 empty] | M2 |  | 10
12.3 | MASSA ÚNICA (EMBOÇO+ REBOCO) SOBRE CHAPISCO 2,5CM SEM ADIÇÃO DE CAL HIDRATADA | [7 empty] | M2 |  | 10
12.4 | COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO h=10cm | [7 empty] | M2 |  | 2.8
12.5 | PORTÃO DE GRADIL TELA ELETROFUNDIDA COM TELA DE ALAMBRADO MALHA 50x50mm FIO ∅=2mm.(ENCAPADA) EXTERNA, DUPLA - 1,50 X 1,90m + FERRAGENS | [7 empty] | UNIDADE |  | 1
12.6 | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA, GUIA, SARJETA E ARRUAMENTO DE TODA ÁREA ADJACENTE AO ABRIGO DE GÁS | [7 empty] | UNIDADE |  | 1
13.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | -
13.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS (PADRÃO BUTANTAN - DEFINIDO PELO DEP. DE COMUNICAÇÃO VISUAL E USUÁRIO DO IB) | [7 empty] | vb |  | 1
13.2 | ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO BUTANTAN EM VINIL NA COR VERDE PANTONE 349C (PADRÃO BUTANTAN - DEFINIDO PELO DEP. DE COMUNICAÇÃO VISUAL E USUÁRIO DO IB) | [7 empty] | vb |  | 1
13.3 | BATEDOR PARA PORTAS EM AÇO INOX COM REVESTIMENTO EM SILICONE | [7 empty] | UNIDADE |  | 6
13.4 | MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RETIRADA E REPOSICIONAMENTO | [7 empty] | vb |  | 1
13.5 | DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DE OBRA | [7 empty] | vb |  | 1
| TOTAL GERAL | [15 empty] | #REF!
NOTAS: - TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NESTA PLANILHA DEVEM SER CONSIDERADOS INSTALADOS E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES DE USO. - ITENS COMO ACESSÓRIOS, ACABAMENTOS, MISCELANEOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA TODOS OS PRODUTOS. - O PROJETO DE ARQUITETURA DEVE SER COMPATIBILIZADO JUNTO AS DEMAIS DISCIPLINAS E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS APONTADAS E APRESENTADAS JUNTO COM SOLUÇÕES PARA A ENGENHARIA DO INSTITUTO BUTANTAN. - ELABORAR TODOS OS DETALHAMENTOS DE FABRICAÇÃO NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO E GARANTIA DE PERFEITA INSTALAÇÃO (MOBILIÁRIOS / DIVISÓRIAS / PORTAS / TRAMPAS / ÁREAS MOLHADAS / ESQUADRIAS / PISO / FORROS ).

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro