## Capa
LISTA DE MATERIAIS
PADRÃO: |  | PROJETO: Edifício 403 - Biotério Artrópodes |  |  | DOC. N⁰: DI-00403-PE-UT-LM-0001 |  |  |  | VERSÃO: |  | 1
[5 empty] | DOC. JBJ N⁰: 19015-DT15-403-001 |  |  |  | VERSÃO: |  | 1
DATA: | 2020-02-10 |  | ELABORADO: | FFB | REVISADO: |  | RRZ | APROVADO: |  | JBJ
INSTITUTO BUTANTAN
LABORATÓRIO DE ARTRÓPODES - LA33
LISTA DE MATERIAIS TUBULAÇÃO
02 | 2020-04-07 | Aprovado |  |  | FFB | RRZ | JBJ | Impresso
01 | 2020-03-10 | Aprovado |  |  | FFB | RRZ | JBJ
00 | 2020-02-10 | Para Aprovação |  |  | FFB | RRZ | JBJ | Página:
Revisão | Data | Objetivo |  |  | Exec. | Verif. | Aprov.

## LM
ÁGUA PURIFICADA
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00403-UT-HV-LM-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ECA | FFB | RRZ | 19015-DT15-403-001 | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | TUBULAÇÃO |  |  | 2020-02-10 |  | 0 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [7 empty] | X | PARA CONSTRUÇÃO
|  | Edifício 403 - Biotério Artrópodes | [14 empty] | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL | 1.1/2"-AP-STA01-0001-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0002-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0003-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0004-UT01 | 3"-AP-STA01-0005-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0006-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0007-UT01-IQ | 4"-AP-STA01-0008-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0009-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0010-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0011-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0012-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0013-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0014-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0015-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0016-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0017-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0018-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0019-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0020-UT01-IQ
CO2
1.0 | EQUIPAMENTOS CO2
1.1 | Cilindros de Co2 , com manifold regulador de pressão para central de gases de 02 saidas. |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 3
1.2 | Regulador de pressão em AI para ponto de uso, vedação em EPDM. Conexão de entrada e saida rosca NPT 1/4". Com manometro e base para suporte versão vem com válvula multigiro. Cod.: Série D 230 Ref.: Rotarex |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 1
1.3 | Suporte metalicos galvanizados |  |  |  |  | - |  | Vb |  | 1
2.0 | TUBULAÇÃO CO2
2.1 | Tubo em aço inox, sem costura trefilado, ASTM A 269 TP 316L , tipo OD, extremidades planas com dupla anilha, com acabamento sanitário. |  |  |  |  | - |  | m |  | 24
2.2 | Cotovelo para solda 90° para tubo rígido (bw), com dupla anilha p/t OD, ASTM A 182 F316L. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 10
2.3 | Válvula esfera, passagem plena, em aço inox AISI 316L, extremidades com dupla anilha para tudo OD. Modelo "4S-BV302". Ref.: Rotarex |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 5
2.4 | Luva de Ø1/4” de diâmetro em aço inox 316l, SCHEDULE 80, sem costura, para solda |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
2.5 | Protetor Ø1/4” de respiro para conexões OD, ASTM A 182 F316L. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
2.6 | Flange Ø1/4” KWIK-clamp x conexão dupla anilha para tubo OD, ASTM A 182 F316L. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
2.7 | Abraçadeira suporte para tubo Ø1/4” em aço inox 316l soldada |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
2.8 | Grampo "C" com balancim de 1/2" com parafuso, galvanizados |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
2.9 | Vergalhão galvanizado 1/2" rosca total |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
2.10 | Suportes metálicos galvanizado para tubulação (conjunto) |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
2.11 | Chumbador 1/4" em aço carbono galvanizado |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
[6 empty] | - |  | - |  | -
ÁGUA POTÁVEL
3.0 | EQUIPAMENTOS ÁGUA POTÁVEL
3.1 | Abrandador automático conforme folhas de dados DI-0403-PE-PR-FD-0001-00 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1
3.2 | Suporte metalicos galvanizados |  |  |  |  | - |  | Vb |  | 1
4.0 | TUBULAÇÃO ÁGUA POTÁVEL
4.1 | Tubo Ø3/4” em aço inox TP 304, sem costura , SCHEDULE 40S , ASTM A-312 , classe 150 |  |  |  |  | - |  | m |  | 3
4.2 | Tubo Ø1” em aço inox TP 304, sem costura , SCHEDULE 40S , ASTM A-312 , classe 150 |  |  |  |  | - |  | m |  | 9
4.3 | Cotovelo Ø1” para solda 90° em aço inox TP 304, sem costura , SCHEDULE 40S ,ASTM A-182 , classe 3000 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 5
4.4 | Válvula Esfera Ø3/4”, ASTM A-182 GR. F304, internos em AISI 304, sede em PTFE, fornecida com NIPLE, alavanca, ISO 17292. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
4.5 | Válvula Esfera Ø1”, ASTM A-182 GR. F304, internos em AISI 304, sede em PTFE, fornecida com NIPLE, alavanca, ISO 17292. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
4.6 | Luva Ø3/4” para solda em aço inox TP 304, sem costura , rosca BSP SCHEDULE 40S ,ASTM A-182 , classe 3000 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
4.7 | Luva Ø1” para solda em aço inox TP 304, sem costura , rosca BSP SCHEDULE 40S ,ASTM A-182 , classe 3000 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
4.8 | Tee de Ø3/4”x 3/4" x 3/4" para solda em aço inox TP 304, sem costura , SCHEDULE 40S ,ASTM A-182 , classe 3000 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
4.9 | Redução de Ø1”x 3/4" para solda em aço inox TP 304, sem costura , SCHEDULE 40S ,ASTM A-182 , classe 3000 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
4.10 | Niple Ø3/4” em aço inox TP 304, ASTM A-403 GR.WP304, MSS SP-95. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
4.11 | Niple Ø1” em aço inox TP 304, ASTM A-403 GR.WP304, MSS SP-95. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
4.12 | União Ø1 assento integral em aço inox forjado, conforme ASTM A 182 F 304, dimensões conforme ANSI B 16.11. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 3
4.13 | Suportes metálicos galvanizado para tubulação (conjunto) |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
ESGOTO INDUSTRIAL
5.0 | EQUIPAMENTOS ESGOTO INDUSTRIAL
5.1 | [5 empty] | - |  | cj |  | 1
6.0 | TUBULAÇÃO ESGOTO INDUSTRIAL
6.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO CLASSE PN16, DIN 8077 , EXTREMIDADES COM BOLSA PARA TERMOFUSÃO, INCLUSIVE PEÇAS DE CONEXÃO, PARA ESGOTO - 127 MM - 1/2" |  |  |  |  | - |  | m |  | 9
6.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO CLASSE PN16, DIN 8077 , EXTREMIDADES COM BOLSA PARA TERMOFUSÃO, INCLUSIVE PEÇAS DE CONEXÃO, PARA ESGOTO- 254 MM - 1" |  |  |  |  | - |  | m |  | 23
6.3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM POLIPROPILENO CLASSE PN16, DIN 8077 , EXTREMIDADES COM BOLSA PARA TERMOFUSÃO, INCLUSIVE PEÇAS DE CONEXÃO, PARA ESGOTO - 100 MM - 4" |  |  |  |  | - |  | m |  | 6
6.4 | MANGUEIRA Ø TRANSLUCIDA PARA APLICAÇÃO FRMACEUTICA, CONFOREME NORMAS FDA, USP e ISO ESTERILIZAVEL. |  |  |  |  | - |  | m |  | 2
6.5 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE RALO PARA LABORÁTORIO EM AÇO INOX PARA ÁREA LIMPA PADRÃO MEKAL, INCLUSIVE PEÇAS DE CONEXÃO - Ø 330 MM |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
6.6 | SUPORTES METÁLICOS GALVANIZADOS PARA TUBULAÇÃO |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
[6 empty] | - |  | - |  | -
ÁGUA GELADA
7.0 | TUBULAÇÃO DE AGUA GELADA
7.1 | Tubo de até Ø1.1/2” de diâmetro em aço carbono ASTM-A106, classe 125, SCHEDULE 80, sem costura. |  |  |  |  | - |  | m |  | 60
7.2 | Cotovelo de Ø1.1/2” em aço carbono, classe 125, ASTMA-A-105, encaixe para solda. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 12
7.3 | Válvula Esfera de Ø1.1/2”ASTM A-216 WCB, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, em aço carbono, classe 125. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
7.4 | Válvula Esfera de Ø3/4”ASTM A-216 WCB, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, em aço carbono, classe 125. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
7.5 | Filtro Y de Ø1.1/2” em ferro fundido padrão ANSI , com conexões flangeadas, elemento filtrante em aço inoxidável laminado, AISI-304, com perfuração de 0,8 mm, classe 125 psi. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
7.6 | Niple duplo de Ø1.1/2” em aço carbono SCHEDULE 80, classe 125b, ASTM A-234 rosca BSP em ambos os lados . |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 30
7.7 | Niple duplo de Ø3/4” em aço carbono SCHEDULE 80, classe 125b, ASTM A-234 rosca BSP em ambos os lados . |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 12
7.8 | União Ø1.1/2" aço carbono ASTMA-A-105, rosca BSP,classe 125 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 6
7.9 | Luva de Ø1.1/2” aço carbono ASTMA-A-105, rosca BSP,classe 125, preparada pra solda |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 20
7.10 | Luva de Ø1” aço carbono ASTMA-A-105, rosca BSP,classe 125, preparada pra solda |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
7.11 | Luva de Ø3/4” aço carbono ASTMA-A-105, rosca BSP,classe 125, preparada pra solda |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
7.12 | Luva de Ø1/2” aço carbono ASTMA-A-105, rosca BSP,classe 125, preparada pra solda |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
7.13 | Te 90° Ø3” x 3” x 3”" em aço carbono ASTM A-105, SCHEDULE 80 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
7.14 | Te 90° DE REDUÇÃO Ø1.1/2” x 1” x 1.1/2”" em aço carbono ASTM A-105, SCHEDULE 80 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
7.15 | Te 90° DE REDUÇÃO Ø1.1/2” x 3/4” x 1.1/2”" em aço carbono ASTM A-105, SCHEDULE 80 | [6 empty] | pç. |  | 4
7.16 | Te 90° DE REDUÇÃO Ø1.1/2” x 1/2” x 1.1/2”" em aço carbono ASTM A-105, SCHEDULE 80 | [6 empty] | pç. |  | 4
7.17 | Poço para termometro em latão haste 38mm classe 125lb, rosca BSP montagem definir na obra |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
7.18 | Tubo sifão tipo U em latão laminado, Ø 1/2", rosca BSP |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
7.19 | Torneira com alivio para manometro, com rosca interna / externa, em latão fundido, com alavanca, Ø 1/2", rosca BSP |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
7.20 | Acessórios para montagem das tubulações e conexões |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
7.21 | Aluminio liso 0,7mm |  |  |  |  | - |  | m2 |  | 10
7.22 | Isolamento em borracha elastomérica - dimensão Ø1.1/2"x 25mm |  |  |  |  | - |  | ml |  | 60
7.23 | Isolamento em borracha elastomérica - dimensão Ø1/2"x 25mm |  |  |  |  | - |  | ml |  | 3
7.24 | Isolamento em borracha elastomérica - dimensão Ø3/4"x 25mm |  |  |  |  | - |  | ml |  | 3
7.25 | Acessórios para isolamento da tubulação |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
7.26 | Suportes metálicos para tubos em viga "U" galvanizada 3" x 1.1/2" x 1º alma |  |  |  |  | - |  | m |  | 21
7.27 | Vergalhão galvanizado 3/8" rosca total |  |  |  |  | - |  | m |  | 42
7.28 | Grampo "C" com balancim de 3/8" com parafuso, galvanizados |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 60
7.29 | Chapa preta 3/8" |  |  |  |  | - |  | m2 |  | 0.5
7.30 | Chumbador 3/8" em aço carbono galvanizado |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 30
7.31 | Cambotas de madeira | [6 empty] | pç. |  | 24
7.32 | Manta de neoprene de 5cm de largura por 1/8" de espessura | [6 empty] | m |  | 9
7.33 | Acessórios para suportes |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
7.34 | Tinta base anti corrosiva |  |  |  |  | - |  | L |  | 36
NOTAS
HVAC
8.0 | INSTRUMENTOS DE HVAC
8.1 | Válvula de balanceamento Ø1.1/2” com conexão flangeada, tipo TOUR & ANDERSSON, modelo STAD ou equivalente aprovado, completas com manopla, com memorização de posição, pontos para medição de pressão, temperatura e drenagem. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
8.2 | Válvulas de duas vias, conexão flangeada, com atuador proporcional referência MN7505A, de Ø1.1/2” em aço carbono, rosca BSP, classe 150 psi. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
8.3 | Motor atuador proporcional para valvula de duas vias Ø1.1/2”, alimentação 24Vac, sinal 4....20mA Belimo tipo LR |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
8.4 | Termometro tipo capela SiKa, rosca Ø1/2” BSP, escala 0°C a 50°C classe 125lb, corpo em latão montagem angular, com poço para tubulação de Ø1.1/2 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
8.5 | Manometro tipo dial circular Ø100mm glicerinado escala 0 a 10 Kgf/cm2, classe 125lb, rosca BSP, Winters |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
9.0 | NOTAS GERAIS
1 - Fica a cargo da contratada o quantitativo dos suportes da rede tubulação de água gelada. Para sugestões de construção dos mesmos, ver desenho de detalhes típicos.
2 - Fica a cargo da contratada o quantitativo dos acessórios para interligação dos equipamentos, bem como para isolamento e montagem. Para especificação dos materiais e detalhes construtivos, ver memorial descritivo.
3 - Fica a cargo da contratada o projeto executivo e levantamento do material para instalação.
4 - Fica a cargo da contratada o quantitativo dos suportes da tubulação. Para sugestões de construção dos mesmos, ver desenho de detalhes típicos.
5 - Fica a cargo da contratada o quantitativo dos acessórios para interligação dos equipamentos, bem como a montagem. Para especificação dos materiais e detalhes construtivos, ver memorial descritivo.
6 - Fica a cargo da contratada o quantitativo dos acessórios de montagem, mão de obra, testes, balanceamento, validação, transportes e seguros.
10.0 | SERVIÇOS DIVERSOS GERAIS
10.1 | Execução de tie in em carga am tubulações de água gelada |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x
TOTAL
TOTAL COM BDI