## Capa
|  |  | DIVISÃO DE INFRAESTRTURA | [6 empty] | STATUS
|  |  | TÍTULO: | LISTA DE MATERIAIS |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  |  | PRELIMINAR
[7 empty] | DI-00403-PE-AT-HV-LI-0004 |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  |  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: |  | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  |  | MCT |  | JBJ | RRZ |  | 19015-DK15-403-004-01 |  |  |  | PARA COMPRA
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  |  | PRÉDIO 00403 - BIOTÉRIO DE ARTRÓPODES |  |  |  |  | 2020-04-13 | 3
PROJETO:
AUTOMAÇÃO - HVAC
NOTAS:
1 - | TODOS OS MATERIAS DEVERÃO SER APROVADOS PELA ENGENHARIA DO BUTANTAN ANTES DE SUA COMPRA.
2- | O FORNECEDOR NÃO DEVERÁ SE LIMITAR AOS MATERIAIS DESCRITOS NESSA LISTA, DEVENDO ASSIM REALIZAR LEVANTAMENTO EM CAMPO PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS DURANTE A MONTAGEM.
5
4
3 |  | 2020-04-13 | REVISAO CONFORME COMENTÁRIOS | [6 empty] | MCT |  | JBJ | RRZ
2 |  | 2020-04-07 | REVISAO CONFORME COMENTÁRIOS | [6 empty] | MCT |  | JBJ | RRZ
1 |  | 2020-03-10 | REVISAO CONFORME COMENTÁRIOS EM 05.03.20 | [6 empty] | MCT |  | JBJ | RRZ
0 |  | 2020-04-13 | EMISSÃO INICIAL | [6 empty] | MCT |  | JBJ | RRZ
REVISÃO |  | DESCRIÇÃO | [7 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## 1. Serviços de Eng.
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  | DI-00403-PE-AT-HV-LI-0004
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (JBJ): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | MCT | JBJ | RRZ | 19015-DK15-403-004 |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | PRÉDIO 00403 - BIOTÉRIO DE ARTRÓPODES |  |  | 2020-04-13 |  | 3 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
AUTOMAÇÃO - HVAC
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA - HVAC
1.1 | SERVIÇOS
1.1.1 | NOVA CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE CLP ROCKWELL PARA INCLUSÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS | [6 empty] | VB |  | 1
1.1.2 | CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA WEG | [6 empty] | vb |  | 1
1.1.3 | CONFIGURAÇÃO DA IHM - E3 VIEWER - PARA INCLUSÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS | [6 empty] | vb |  | 1
1.1.4 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | vb |  | 1
1.1.5 | DATA BOOK | [6 empty] | vb |  | 1
1.1.6 | CONFIGURAÇÃO DO SUPERVISÓRIO - ELIPSE E3 | [6 empty] | vb |  | 1
TOTAL PARCIAL

## 2. Infra
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  | DI-00403-PE-AT-HV-LI-0004
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (JBJ): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | MCT | JBJ | RRZ | 19015-DK15-403-004 |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | PRÉDIO 00403 - BIOTÉRIO DE ARTRÓPODES |  |  | 2020-04-13 |  | 3 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
AUTOMAÇÃO - HVAC
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
2.0 | MATERIAIS E INFRAESTRUTURA DE AUTOMAÇÃO - HVAC
2.1 | ELETRODUTOS E PERFILADOS
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | -
2.1.1 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, com costura, tipo pesado, fornecido em barra de 3m - Ø3/4" - THOMEU |  |  |  |  | - |  | br |  | 15
2.1.2 | Perfilado perfurado construido em aço carbono, com virolas, galvanizado a fogo, em barras de 6 metros 38x38mm - Dispan |  |  |  |  | - |  | br |  | 6
2.1.3 | Eletroduto flexivel tipo seal tube diam. 3/4” - SPTF |  |  |  |  | - |  | m |  | 6
2.1.4 | Eletroduto de aço inox em barra de 3m - Ø3/4" - THOMEU |  |  |  |  | - |  | br |  | 2
2.2 | ELETROCALHAS
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | -
2.2.1 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo com tampa mod. SRS200C (200x100)mm - SISA |  |  |  |  | - |  | m |  | 18
2.2.2 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo com tampa mod. SRS200C (100x100)mm - SISA |  |  |  |  | - |  | m |  | 18
2.2.3 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo com tampa mod. SRS200C (150x50)mm - SISA |  |  |  |  | - |  | m |  | 9
2.2.4 | Eletrocalha lisa em aço inox com tampa mod. SRS200C (150x50)mm - SISA |  |  |  |  | - |  | m |  | 3
2.2.5 | Tê reto galvanizado a fogo com tampa (200x100)mm mod. 271C - SISA | [6 empty] | pç |  | 2
2.2.6 | Curva vertical interna 45° galvanizada a fogo com tampa mod. SRS264C (150x50)mm - SISA | [6 empty] | pç |  | 1
2.2.7 | Curva vertical interna 45° galvanizada a fogo com tampa mod. SRS264C (200x100)mm - SISA | [6 empty] | pç |  | 2
2.2.8 | Curva vertical externa 45° galvanizada a fogo com tampa mod. SRS258C (200x100)mm - SISA | [6 empty] | pç |  | 2
2.2.9 | Curva de inversão galvanizada a fogo com tampa mod. SRS296C (200x100)mm - SISA | [6 empty] | pç |  | 1
2.2.10 | Luva de acabamento em aço galvalvanizada a fogo. (200x100)mm SRS263 - SISA | [6 empty] | pç |  | 2
2.2.11 | Luva de acabamento em aço inox (200x100)mm SRS263 - SISA | [6 empty] | pç |  | 1
2.2.12 | Redução a esquerda galvanizada a fogo com tampa (200x100)mm para (100x100)mm SRS274C - SISA | [6 empty] | pç |  | 2
2.2.13 | Curva horiizontal galvanizado a fogo com tampa mod. SRS251C (100X100)mm - SISA | [6 empty] | pç |  | 1
2.2.14 | Terminal de Fechamento galvanizada a fogo SRS60 (100x100)mm - SISA | [6 empty] | pç |  | 1
2.2.15 | Terminal de Fechamento galvanizada a fogo SRS60 (150x50)mm- SISA | [6 empty] | pç |  | 1
2.2.16 | Desvio a direita 45° com tampa galvanizada a fogo SRS40C (150x50)mm- SISA | [6 empty] | pç |  | 1
2.2.17 | Junção simples galvanizada a fogo SRS276 - SISA | [6 empty] | pç |  | 60
2.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | -
2.3.1 | Caixa de passagem retangular em alumínio fundido, com tampa de alumínio fixada por parafusos em aço cadmiado, vedação em junta de neoprene, tipo “LB”, a prova de tempo, entradas roscadas BSP, acabamento em esmalte cinza martelado. Tipo BLWA/B2 - Blinda
2.3.2 | Diâmetro 3/4" |  |  |  |  | - |  | pç |  | 10
2.3.3 | Caixa de passagem retangular em alumínio fundido, com tampa de alumínio fixada por parafusos em aço cadmiado, vedação em junta de neoprene, tipo “LL”, a prova de tempo, entradas roscadas BSP, acabamento em esmalte cinza martelado. Tipo BLWA/B2 - Blinda
2.3.4 | Diâmetro 3/4" |  |  |  |  | - |  | pç |  | 6
2.3.5 | Caixa de passagem retangular em alumínio fundido, com tampa de alumínio fixada por parafusos em aço cadmiado, vedação em junta de neoprene, tipo “LR”, a prova de tempo, entradas roscadas BSP, acabamento em esmalte cinza martelado. Tipo BLWA/B2 - Blinda
2.3.6 | Diâmetro 3/4" |  |  |  |  | - |  | pç |  | 10
2.3.7 | Abraçadeira em aluminio tipo “D” - Thomeu
2.3.8 | Diâmetro 3/4" |  |  |  |  | - |  | pç |  | 30
2.3.9 | Bucha em aluminio tipo “D” - Thomeu
2.3.10 | Diâmetro 3/4" |  |  |  |  | - |  | pç |  | 30
2.3.11 | Arruela em aluminio tipo “D” - Thomeu
2.3.12 | Diâmetro 3/4" |  |  |  |  | - |  | pç |  | 30
2.3.13 | Conector macho fixo e giratório para eletroduto flexível diam. 3/4" - Daisa |  |  |  |  | - |  | pç |  | 20
2.3.14 | Arruela em ferro nodular, alta resistência para fixação de eletroduto na saída horizontal, galvanizado diam. 3/4" - Tipo AR/F-2 BLINDA. | [6 empty] | pç |  | 30
2.3.15 | Bucha em ferro nodular, alta resistência para fixação de eletroduto na saída horizontal, galvanizado diam. 3/4" - Tipo BU/T-2 BLINDA. | [6 empty] | pç |  | 30
2.3.16 | Parafuso cabeça lentilha em aço galvanizado a fogo auto-travante, diam. 1/4"x5/8" de comprimeto. - Tipo SRS 580-4 / SISA. | [6 empty] | pç |  | 200
2.3.17 | Arruela lisa em aço galvanizado a fogo, diametro 1/4". Tipo SRS 575-3 - SISA | [6 empty] | pç |  | 200
2.3.18 | Porca sextavada em aço galvanizado a fogo diam. 1/4". Tipo SRS 577-3 - SISA | [6 empty] | pç |  | 200
2.3.19 | Porca losangular galvanizada a fogo diam. 3/8" com mola. Tipo SRS 525-5 - SISA | [6 empty] | pç |  | 200
2.3.20 | Parafuso cabeça sextavada em aço galvanizado a fogo rosca soberba diam. 1/4" x 45mm de comprimento. - Tipo SRS 573 / SISA ou similar. | [6 empty] | pç |  | 200
2.3.21 | Bucha em nylon S8 - Tipo SRS 530 - SISA. | [6 empty] | pç |  | 200
2.3.22 | Saída horizontal para eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3/4" - SRS 368 - SISA. | [6 empty] | pç |  | 30
2.3.23 | Tubo pitot confeccionado em aluminio para tomadas de pressão | [6 empty] | pç |  | 12
2.3.24 | Tubo inox polido para tomadas de pressões nas salas | [6 empty] | pç |  | 12
2.4 | CABOS E MANGUEIRAS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
2.4.1 | Cabo flexível torcido encordamento classe IV isolação de PVC/A classe de temperatura 70ºC/750V, bitola 1Par x #1,0mm² para sinais DO (saídas digitais). | [6 empty] | m |  | 200
2.4.2 | Cabo flexível torcido encordamento classe IV isolação de PVC/A classe de temperatura 70ºC/750V, bitola 1Par x0,75mm² para sinais DI (entradas digitais) | [6 empty] | m |  | 1000
2.4.3 | Cabo flexível torcido encordamento classe IV isolação de PVC/A classe de temperatura 70ºC/750V, bitola 1Par x0,75mm² para sinais UI (entradas analógicas universais)e AO (saídas analógicas e sensores), com shield e capa em aluminio. | [6 empty] | m |  | 500
2.4.4 | Cabo flexível torcido encordamento classe IV isolação de PVC/A classe de temperatura 70ºC/750V, bitola 2 Pares x0,75mm² para sinais UI (entradas analógicas universais)e AO (saídas analógicas e sensores), com shield e capa em aluminio. | [6 empty] | m |  | 500
2.4.5 | Cabo flexível encordamento classe V isolação de PVC/A classe de temperatura 70ºC/750V, bitola 1c (4x#1,5mm² ) | [6 empty] | m |  | 100
2.4.6 | Mangueira flexivel tipo PUN6C1 para ligação dos digihelics | [6 empty] | m |  | 60
TOTAL PARCIAL

## 3. Painéis e HW
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | DI-00403-PE-AT-HV-LI-0004 |  |  |  | STATUS
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  | DI-00403-PE-AT-HV-LI-0004-01
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (JBJ): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | MCT | JBJ | RRZ | 19015-DK15-403-004 |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | PRÉDIO 00403 - BIOTÉRIO DE ARTRÓPODES |  |  | 2020-04-13 |  | 3 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
AUTOMAÇÃO - HVAC
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
3.0 | PAINÉIS E HW
3.1 | PAINEL ARTR-PNR01403--LA33
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | -
3.1.1 | Painel de Contingência “ARTR-PNR01-403-LA33” completo montado em gabinete de aço inox normatização NBR-5410. Contendo 6 Instrumentos de medição de pressão Digihelics mod. DH3-013-LCD 24Vcc, marca DWYER, escala 0 to +/- 0,25 in w.c. e uma torre de sinalização mod. XVGB3W - 24Vcc - led IP53, marca Schneider e demais componentes de comando. Vide Diagrama elétrico (Des. Nº 19015-DE11-403-005) |  |  |  |  | - |  | pç |  | 1
3.2 | SINALIZAÇÃO LOCAL
[12 empty] | - | -
3.2.1 | Coluna Luminosa 3 Elementos mod.. XVGB3W - 24Vac - LED - Fab. Schneider - IP53 (instalação local) | [6 empty] | pç |  | 2
3.3 | PAINEL EXISTENTE (HVAC--PNG01-403-1000) E ACESSÓRIOS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
3.3.1 | Módulo de Entrada Digital - 32 DI - 1769-IQ32. Fabricante: ROCKWELL | [6 empty] | VB |  | 1
3.3.2 | Módulo de Saída Digital - 32 DO - 1769-OB32. Fabricante: ROCKWELL | [6 empty] | VB |  | 1
3.3.3 | Módulo de Entrada Analógica – 12 AI - 17941-E12.4. Fabricante: ROCKWELL | [6 empty] | VB |  | 1
3.3.4 | Módulo de Saída Analógica - 12 AO - 1794-E12.1. Fabricante: ROCKWELL | [6 empty] | VB |  | 1
3.3.5 | Régua de Bornes conf. doc. n° AR-5515-HVAC-PGN01-403-100 | [6 empty] | VB |  | 1
TOTAL PARCIAL

## 4. Serviços de Eng. Geral
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  | DI-00403-PE-AT-HV-LI-0004
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (JBJ): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | MCT | JBJ | RRZ | 19015-DK15-403-004 |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | PRÉDIO 00403 - BIOTÉRIO DE ARTRÓPODES |  |  | 2020-04-13 |  | 3 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
AUTOMAÇÃO - HVAC
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
4.0 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA GERAL
4.1 | GERAL
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | -
4.1.1 | TESTES, COMISSIONAMENTOS, START UP E TREINAMENTOS |  |  |  |  | - |  | VB |  | 1
TOTAL PARCIAL

## 5. Serviços
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  | DI-00403-PE-AT-HV-LI-0004
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (JBJ): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | MCT | JBJ | RRZ | 19015-DK15-403-004 |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | PRÉDIO 00403 - BIOTÉRIO DE ARTRÓPODES |  |  | 2020-04-13 |  | 3 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
AUTOMAÇÃO - HVAC
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
5.0 | SERVIÇOS
5.1 | GERAL
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | -
5.1.1 | READEQUAÇÃO DO PAINEL EXISTENTE (HVAC-PNG01-403-1000) |  |  |  |  | - |  | VB |  | 1
5.1.2 | MONTAGEM DO PAINEL DE CONTINGÊNCIA (ARTR-PNR01-403-LA33) |  |  |  |  | - |  | VB |  | 1
5.1.3 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | - |  | VB |  | 1
TOTAL PARCIAL

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro