## Capa
LISTA DE MATERIAIS
PADRÃO: |  | PROJETO: Edifício 403 - Biotério Artrópodes |  |  | DOC. N⁰: DI-00403-PE-HV-LM-0003 |  |  |  | VERSÃO: |  | 1
[5 empty] | DOC. JBJ N⁰: 19015-DH15-403-003 |  |  |  | VERSÃO: |  | 1
DATA: | 2020-02-10 |  | ELABORADO: | FFB | REVISADO: |  | RRZ | APROVADO: |  | JBJ
INSTITUTO BUTANTAN
LABORATÓRIO DE ARTRÓPODES - LA33
LISTA DE MATERIAIS HVAC
02 | 2020-04-07 | Aprovado |  |  | FFB | RRZ | JBJ | Impresso
01 | 2020-03-10 | Aprovado |  |  | FFB | RRZ | JBJ
00 | 2020-02-10 | Para Aprovação |  |  | FFB | RRZ | JBJ | Página:
Revisão | Data | Objetivo |  |  | Exec. | Verif. | Aprov.

## LM
ÁGUA PURIFICADA
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00403-PE-HV-LM-0003
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ECA | FFB | RRZ | 19015-DH15-403-003 | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | HVAC |  |  | 2020-02-10 |  | 0 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [7 empty] | X | PARA CONSTRUÇÃO
|  | Edifício 403 - Biotério Artrópodes | [14 empty] | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL | 1.1/2"-AP-STA01-0001-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0002-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0003-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0004-UT01 | 3"-AP-STA01-0005-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0006-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0007-UT01-IQ | 4"-AP-STA01-0008-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0009-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0010-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0011-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0012-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0013-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0014-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0015-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0016-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0017-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0018-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0019-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0020-UT01-IQ
1.0 | EQUIPAMENTOS
1.1 | ARTR-UTA004-403-1000 - Unidade de tratamento de ar modelo TKZ da TROX, 34 Kw, vazão agua gelada 4,9m3/h, tensão 220/380V, potencia do motor 4,2 Kw, pressão estatica total 190mmca, provido de bateria de aquecimento. |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 1
1.2 | ARTR-EX001-403-1000 - Exaustor centrifugo, limit load, Fabricante de referencia Otam, RLS 355, vazão de ar 2.510 m3/h, tensão 220/380V, potencia do motor 2,52 Kw, pressão estatica total 130mmca |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 1
1.3 | ARTR-EX002-403-1000 - Exaustor centrifugo, limit load, Fabricante de referencia Otam, RLS 200, vazão de ar 800 m3/h, tensão 220/380V, potencia do motor 1,66 Kw, pressão estatica total 130mmca |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 1
1.4 | ARTR-BIBO-EX001-403-1000 - Caixa de filtragem segura BAG IN & BAG OUT, modelo de referencia KSF da Trox, vazão de ar 3.310 m3/h |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 1
1.5 | ARTR-BIBO-EX001-402-1000 - Caixa de filtragem segura BAG IN & BAG OUT, modelo de referencia KSF da Trox, vazão de ar 800 m3/h |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 1
1.6 | Suporte metalicos galvanizados em viga "U" de 12"x3"x1/2" para UTA 004 |  |  |  |  | - |  | m |  | 18
1.7 | Amortecedores de vibração tipo mola |  |  |  |  | - |  | unid. |  | 10
1.8 | Suporte metalicos galvanizados em viga "U" de 4"x1.1/2"x6,27mm para Exaustores e Filtros |  |  |  |  | - |  | m |  | 12
1.9 | Transporte Horizontal / Vertical e Seguro |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
1.10 | Serviços de montagem, testes e balanceamento. |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
1.11 | Mão de obra de montagem |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
2.0 | ELEMENTOS DE DIFUSÃO
2.1 | Grelha para exaustão de ar com lâminas fixas e registro de regulagem, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: AR-AG, tamanho: 325x225mm, material: alumínio com acabamento anodizado natural |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 3
2.2 | Grelha para exaustão de ar com lâminas fixas e registro de regulagem, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: AR-AG, tamanho: 525x325mm, material: alumínio com acabamento anodizado natural |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
2.3 | Grelha para exaustão de ar com lâminas fixas e registro de regulagem, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: AR-AG, tamanho: 825x325mm, material: alumínio com acabamento anodizado natural |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
2.4 | Veneziana em aluminio extrudado, anodizado na cor natural, com tela plastica, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: AWG, tamanho: 385X495. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
2.5 | Veneziana em aluminio extrudado, anodizado na cor natural, com tela plastica, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: AWG, tamanho: 785X495. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
2.6 | Veneziana em aluminio extrudado, anodizado na cor natural, com tela plastica, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: AWG, tamanho: 985X495. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
2.7 | Damper de regulagem hermetico, acionamento manual, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: JN-ATF, tamanho: 200x180mm, material: Moldura em chapa aço galvanizada, eixo em aço carbono galvanizado, aletas em perfis de aluminio extrudado, buchas em nylon, vedações com feltro de lã e borracha |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
2.8 | Damper de regulagem hermetico, acionamento manual, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: JN-ATF, tamanho: 300x180mm, material: Moldura em chapa aço galvanizada, eixo em aço carbono galvanizado, aletas em perfis de aluminio extrudado, buchas em nylon, vedações com feltro de lã e borracha |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
2.9 | Damper de regulagem hermetico, acionamento manual, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: JN-ATF, tamanho: 250x180mm, material: Moldura em chapa aço galvanizada, eixo em aço carbono galvanizado, aletas em perfis de aluminio extrudado, buchas em nylon, vedações com feltro de lã e borracha |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 9
2.10 | Damper de regulagem hermetico, acionamento manual, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: JN-ATF, tamanho: 300x345mm, material: Moldura em chapa aço galvanizada, eixo em aço carbono galvanizado, aletas em perfis de aluminio extrudado, buchas em nylon, vedações com feltro de lã e borracha |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
2.12 | Damper de regulagem hermetico, acionamento manual, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: JN-ATF, tamanho: 400x510mm, material: Moldura em chapa aço galvanizada, eixo em aço carbono galvanizado, aletas em perfis de aluminio extrudado, buchas em nylon, vedações com feltro de lã e borracha |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
2.13 | Damper de regulagem hermetico, acionamento manual, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: JN-ATF, tamanho: 800x510mm, material: Moldura em chapa aço galvanizada, eixo em aço carbono galvanizado, aletas em perfis de aluminio extrudado, buchas em nylon, vedações com feltro de lã e borracha |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
2.14 | Damper de regulagem hermetico, acionamento manual, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: JN-ATF, tamanho: 900x510mm, material: Moldura em chapa aço galvanizada, eixo em aço carbono galvanizado, aletas em perfis de aluminio extrudado, buchas em nylon, vedações com feltro de lã e borracha |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
2.15 | Grelha para insuflação de ar com lâminas individuais ajustaveis, registro de regulagem, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: VAT-DG tamanho: 225x125mm, material: alumínio com acabamento anodizado natural |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
2.17 | Difusor de insuflação quadrado, de 4 vias, em alumínio extrudado e anodizado, com registro, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: ADLQ Tamanho 02 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 5
2.18 | Difusor de insuflação quadrado, de 4 vias, em alumínio extrudado e anodizado, com registro, fabricante de referência: TROX, modelo de referência: ADLQ Tamanho 03 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 5
2.19 | Instalação e balanceamento |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
2.20 | Mão de obra de montagem |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
3.0 | REDE DE DUTOS
3.1 | Chapa de aço galvanizado #24 |  |  |  |  | - |  | kg |  | 780
3.2 | Chapa de aço galvanizado #22 |  |  |  |  | - |  | kg |  | 142
3.3 | Isolamento de manta de lã de rocha com espessura de 1.1/2" e densidade de 32kg/m² |  |  |  |  | - |  | m² |  | 180
3.4 | Acessórios para fabricação de dutos em chapas de aço galvanizado |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
3.5 | Acessórios para preparação e isolamento de dutos |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
3.6 | Suportes metálicos para dutos em ferro cantoneira galvanizado 1" x 1" x 1/4" |  |  |  |  | - |  | m |  | 90
3.7 | Vergalhão galvanizado 3/8" rosca total |  |  |  |  | - |  | m |  | 78
3.7 | Grampo "C" com balancim de 3/8" com parafuso, galvanizados |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 26
3.8 | Chapa preta 1/4" |  |  |  |  | - |  | m2 |  | 2.5
3.9 | Chumbador 3/8" em aço carbono galvanizado |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 300
3.10 | Acessórios para suportes |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
3.11 | Tinta base anti corrosiva |  |  |  |  | - |  | L |  | 18
3.12 | Fabricação e transporte rede de dutos |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
3.13 | Balanceamento |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
3.14 | Mão de obra de montagem |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
NOTAS
1 - Fica a cargo da contratada o dimensionamento e quantitativo dos suportes da rede de dutos. Para sugestões de posicionamento e construção dos mesmos, ver desenho de detalhes típicos.
2 - Fica a cargo da contratada o quantitativo dos acessórios para montagem e fabricação dos dutos, bem como para isolamento. Para especificação dos materiais e detalhes construtivos, ver memorial descritivo.
4.0 | INSTRUMENTOS DE HVAC
4.1 | Controlador de pressão diferencial Digihelic seri DH3 faixa 0 - 100mmca 24 Vcc Lcd sinal 0...20mmA marca Dwyer, para filtros F9 + H13 da UTA |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
4.2 | Medidor de pressão diferencial para ar, montagem local, analógico faixa de operação 0 a 1" inches of water , Magnahelic, filtro G4 da UTA |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
4.3 | Medidor de pressão diferencial para ar, montagem local, analógico faixa de operação 0 a 3" inches of water , Magnahelic, filtros F9 + H13 dos Bibos |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 4
4.4 | Termostato de segurança com rearme manual modelo LE4029 instalado no interior da UTA bateria aquecimento |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 1
4.5 | Transmisor indicador de vazão de ar, modelo SIMVA-2B/TIVA - Vectus para o ventilador da UTA e dos exaustores dos Bibos |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 3
4.6 | Sensor e indicador de temperatura e umidade para montagem em duto sinal - 4 - 20mmA - faixa de operação -40 a 70°C e 0 / 100% de UR referência RHT-DM-485-LCD - montagem duto insuflação UTA - duto exuastão Bibo e no interior da UTA após a serpentina. |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 3
4.7 | Sensor de temperatura e umidade para montagem em ambiente sinal - 4 - 20mmA - faixa de operação -20 a 70°C e 0 / 100% de UR referência 6651 + sonda 660x - TESTO - montagem sala de Laboratório LA 403-3302 e sala de Equipamento LA 403-3303 |  |  |  |  | - |  | pç. |  | 2
[6 empty] | - |  | x |  | x
5.0 | COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO
5.1 | Serviço de TAB do sistema existente após demolição(testes, ajustes e balanceamento) |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
5.2 | Serviço de TAB novo sistema após instalação (testes, ajustes e balanceamento) |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
5.3 | Serviço de qualificação e comissionamento do novo sistema após instalação |  |  |  |  | - |  | vb. |  | 1
NOTAS
1 - Para detalhamento dos testes e documentos mínimos a serem realizados e entregues, ver memorial descritivo.
6.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
6.1 | Projeto As Built |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
6.2 | Demolição de dutos e sistema de difusão de ar a serem desativados |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
6.3 | Destinação final dos entulhos |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
6.4 | Serviços de start up |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
6.5 | Data Book |  |  |  |  | - |  | vb |  | 1
TOTAL
TOTAL COM BDI