## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00059-PE-UT-PQ-4002 |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | AY | AY | AY | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  | 2022-01-19 | 0
PROJETO:
PRÉDIO 59 - LABORATÓRIO INFLUENZA (REFORMA 2022)
0 | 2022-01-19 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | AY |  | AY | AY
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
| TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  | PLANILHA |  | PROJETO
| PLANILHA QUANTITATIVA |  |  |  |  | DI-00059-PE-UT-PQ-4002 |  |  |  | PRELIMINAR |  | ESTUDO PRELIMINAR
| ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): |  |  | X | PARA COTAÇÃO |  | ANTEPROJETO
| AY | AY | AY |  |  | - |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  | PROJETO BÁSICO
| ÁREA: |  |  |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
| UTILIDADES |  |  |  |  | 2022-01-19 |  | 0 |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO:
PRÉDIO 59 - LABORATÓRIO INFLUENZA (REFORMA 2022)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA | OBSERVAÇÕES
UTILIDADES
1.0
1.1 | Instalação de Canteiro de Obras. |  | - | mês | 1
1.2 | Engenheiro Especializado em Utilidades (montagem mecânica e tubulação) em tempo integral. |  | - | mês | 1
1.3 | Técnico de Segurança responsável de campo em tempo integral. Este profissional será responsável pelo acompanhamento das obras dos prédios 22 e 57. |  | - | mês | 1
1.4 | Compatibilização Técnica com recolhimento de ART. |  | - | unidade | 1
1.5 | Desmontagem das tubulações de vapor puro de 6 pontos da sala de Clarificação conforme desenhos do projeto. |  | Vários Ø | m | 60 | [5 empty] | Incluído desmontagem de válvulas, instrumentos e acessórios.
1.6 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Teste Hidrostático (Incluindo Água Purificada) |  | Ø 3" | m | 220 | [5 empty] | valor aproximado. Há trechos ramais de menores diâmetros de tubo
1.7 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Limpeza (passivação) conforme memorial descritivo. |  | Ø 3" | m | 220 | [5 empty] | valor aproximado. Há trechos ramais de menores diâmetros de tubo
1.8 | Recomposição do furo da laje e paineis devido retirada dos pontos e readequação do isolamento da linha afetada pela retirada do ponto de uso. |  | - | pontos | 6
1.9 | Acompanhamento de Start Up (Equipe Mínima: 1 Engenheiro, 1 Supervisor, 1 Soldador, 1 Encanador e 1 Ajudante). |  | 1 | h | 16
1.10 | Documentação Final: Desenhos As Built e Data Book Final, conforme apresentado no Memorial descritivo. |  | 1 | A1 equiv. | 20
NOTAS: - TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NESTA PLANILHA DEVEM SER CONSIDERADOS INSTALADOS E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES DE USO. - ITENS COMO ACESSÓRIOS, ACABAMENTOS, MISCELANEOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA TODOS OS PRODUTOS. - O PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO JUNTO ÀS DEMAIS DISCIPLINAS E POSSÍVEIS INTERFERNCIAS APONTADAS E APRESENTADAS JUNTO COM SOLUÇÕES PARA A ENGENHARIA DO INSTITUTO BUTANTAN. - ELABORAR TODOS OS DETALHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO E GARANTIA DE PERFEITA INSTALAÇÃO

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro