## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00107-PB-UT-PQ-0002 |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | RCA | RO | AY |  |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  | 2020-11-17 | 2
PROJETO:
PRÉDIO 0107 - LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA / BIOPROCESSOS
INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES (GASES ESPECIAIS)
2 | 2021-03-04 | ALTERAÇÕES CONFORME COMENTÁRIOS DA GARANTIA DA QUALIDADE |  |  |  |  | RO |  | RCA | AY
1 | 2021-02-18 | ALTERAÇÕES CONFORME COMENTÁRIOS DA GARANTIA DA QUALIDADE |  |  |  |  | RO |  | RCA | AY
0 | 2020-11-25 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | RO |  | RCA | AY
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.
Note on O3: Luanna Fernandes De Lima: INSERIR DADOS NA CAPA QUE IRÁ PREENCHER AUTOMATICAMENTE NA PLANILHA QTE.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
| TÍTULO |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
| PLANILHA QUANTITATIVA |  |  |  |  | DI-00107-PB-UT-PQ-0002 |  |  | PRELIMINAR
| ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): |  | X | PARA COTAÇÃO
| RCA | RO | AY |  |  | 0 |  |  | PARA INFORMAÇÃO
| ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA COMPRA
| UTILIDADES |  |  |  |  | 2020-11-17 | 2 |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PRÉDIO 0107 - LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA / BIOPROCESSOS
INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES (GASES ESPECIAIS)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL GERAL
UTILIDADES
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
1.3 | Projeto Executivo Detalhado: detalhamento do Projeto de Mecânica, Tubulação, Suportação e Compatibilização Técnica. |  | 1 | horas | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Recolhimento de ART. |  | - | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Limpeza das Tubulações Clean Utilities |  | 1 | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Documentação Final: Desenhos As Built e Data Book Final. |  | 1 | A1 equi. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | SISTEMA DE CO2 (ISOMÉTRICOS DI-0107A-PB-UT-IS-0006 / 0007)
2.1.1 | Conjunto de reguladoras de pressão com duplo manômetro e purga para dois cilindros de gás com todos os acessórios e chapa de fixação na parede. Fluxograma ref. DI-00107-PB-UT-DE-1001 e DI-00107-PB-UT-DE-1003. Pressão de saída do manifold 10 bar. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Sistema de alarme para troca de cilindros. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Detector de baixa concentração de O2 conforme folha de dados DI-00107-PB-UT-FD-0100 |  | 1 | conjunto | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | SISTEMA DE N2 (ISOMÉTRICOS DI-0107A-PB-UT-IS-0005 / 0009)
2.2.1 | Conjunto de reguladoras de pressão com duplo manômetro e purga para dois cilindros de gás com todos os acessórios e chapa de fixação na parede. Fluxograma ref. DI-00107-PB-UT-DE-1002. Pressão de saída do manifold 10 bar. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Sistema de alarme para troca de cilindros. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | SISTEMA DE O2 (ISOMÉTRICOS DI-0107A-PB-UT-IS-0004 / 0010)
2.3.1 | Conjunto de reguladoras de pressão com duplo manômetro e purga para dois cilindros de gás com todos os acessórios e chapa de fixação na parede. Fluxograma ref. DI-00107-PB-UT-DE-1002. Pressão de saída do manifold 10 bar. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Sistema de alarme para troca de cilindros. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | SISTEMA DE He (GÁS HÉLIO) (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0003)
2.4.1 | Conjunto de reguladoras de pressão com duplo manômetro e purga para dois cilindros de gás com todos os acessórios e chapa de fixação na parede. Fluxograma ref. DI-00107-PB-UT-DE-1002. Pressão de saída do manifold 10 bar. |  | 1 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Sistema de alarme para troca de cilindros. |  | 1 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | SISTEMA DE CBG (GÁS CARBOGÊNIO) (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0002)
2.5.1 | Conjunto de reguladoras de pressão com duplo manômetro e purga para dois cilindros de gás com todos os acessórios e chapa de fixação na parede. Fluxograma ref. DI-00107-PB-UT-DE-1001. Pressão de saída do manifold 10 bar. |  | 1 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Sistema de alarme para troca de cilindros. |  | 1 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMA DE O2 MEDICINAL (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0008)
2.6.1 | Conjunto de reguladoras de pressão com duplo manômetro e purga para dois cilindros de gás com todos os acessórios e chapa de fixação na parede. Fluxograma ref. DI-00107-PB-UT-DE-1003. Pressão de saída do manifold 10 bar. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Sistema de alarme para troca de cilindros. |  | 1 | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS
3.1 | SISTEMA DE CO2 (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0006)
3.1.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.1.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em dupla anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.4 | União Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.5 | União Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.1.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Regulador de Pressão 0 ~ 10 barg em Aço Inoxidável 316L com manômetro; extremidade para anilha. |  | 1/4" | peça | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.5 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.6 | Válvula tipo agulha, acionamento manual, corpo em aço inox AISI 316L, extremidades em rosca fêmea NPT |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.7 | Mangueira flexível para CO2 com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.8 | Mangueira de PTFE |  | 1/4" ID | metro | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | SISTEMA DE N2 (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0005)
3.2.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.2.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em dupla anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.4 | União Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | RO | RCA | AY
3.2.1.5 | União Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.2.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Regulador de Pressão 0 ~ 10 barg em Aço Inoxidável 316L com manômetro; extremidade para anilha. |  | 1/4" | peça | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.3 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.4 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.5 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.6 | Mangueira flexível para N2 com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | SISTEMA DE O2 (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0004)
3.3.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.3.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em dupla anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | União Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | União Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.3.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.2 | Regulador de Pressão 0 ~ 10 barg em Aço Inoxidável 316L com manômetro; extremidade para anilha. |  | 1/4" | peça | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.3 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.4 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.5 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2.6 | Mangueira flexível para O2 com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | SISTEMA DE He (GÁS HÉLIO) (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0003)
3.4.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.4.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.4 | União Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.5 | União Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.4.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Regulador de Pressão 0 ~ 10 barg em Aço Inoxidável 316L com manômetro; extremidade para anilha. |  | 1/4" | peça | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.3 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.4 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.5 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.6 | Mangueira flexível para He com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | SISTEMA DE O2 MEDICINAL (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0008)
3.5.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.5.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | peça | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.1.4 | União Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.1.5 | União Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.5.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.2 | Regulador de Pressão 0 ~ 10 barg em Aço Inoxidável 316L com manômetro; extremidade para anilha. |  | 1/4" | peça | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.3 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.4 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.5 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.6 | Mangueira flexível para O2 com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | SISTEMA DE CBG (GÁS CARBOGÊNIO) (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0002)
3.6.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.6.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.1.4 | Conector Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.1.5 | Conector Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.6.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2.2 | Regulador de Pressão 0 ~ 10 barg em Aço Inoxidável 316L com manômetro; extremidade para anilha. |  | 1/4" | peça | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2.3 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2.4 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2.5 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2.6 | Mangueira flexível para CBG com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | SISTEMA DE CO2 (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0007)
3.7.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.7.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.1.4 | Conector Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.1.5 | Conector Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.7.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2.2 | Regulador de Pressão 0 ~ 10 barg em Aço Inoxidável 316L com manômetro; extremidade para anilha. |  | 1/4" | peça | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2.3 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2.4 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2.5 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2.6 | Mangueira flexível para CBG com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | SISTEMA DE N2 - PISO TÉRREO (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0009)
3.8.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.8.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em dupla anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.1.4 | União Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.1.5 | União Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.8.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.2.2 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.2.3 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.2.4 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.2.5 | Mangueira flexível para O2 com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | SISTEMA DE O2 - PISO TÉRREO (ISOMÉTRICO DI-0107A-PB-UT-IS-0010)
3.9.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.9.1.1 | Tubo Laminado SC , AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 0,89 mm, com acabamento sanitário. |  | 1/4" | metro | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.1.2 | Tee Reto, AISI 316L, extremidades para união em dupla anilha para tubo OD. |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.1.3 | União em anilhas traseira e dianteira em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.1.4 | União Anilha x rosca macho em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.1.5 | União Anilha x rosca fêmea em aço inox AISI 316L para tubo OD |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.9.2.1 | Válvula esfera, corpo em aço inox AISI 316L, com vedação em PTFE, extremidades em anilha |  | 1/4" | peça | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2.2 | FILTRO CARTUCHO ESTERILIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 micras, EXTREMIDADES ROSCA MACHO. |  | 1/4" | peça | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2.3 | Abraçadeiras stauff para tubo de 1/4”, com suporte para fixação em divisórias |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2.4 | Adesivos de identificação |  | 1/4" | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2.5 | Mangueira flexível para O2 com conector para cilindro. |  | - | conjunto | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | CIVIL
4.1 | Furação nas lajes, paredes e forros para passagem das tubulações, e também a recomposição das mesmas com acabamento final e pintura de retoque até 0,02 metros |  | - | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Construção de novo abrigo para gases de O2 Medicinal e CO2. |  | - | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL DISCIPLINA |  | 0
NOTAS: - TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NESTA PLANILHA DEVEM SER CONSIDERADOS INSTALADOS E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES DE USO. - ITENS COMO ACESSÓRIOS, ACABAMENTOS, MISCELANEOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA TODOS OS PRODUTOS. - O PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO JUNTO ÀS DEMAIS DISCIPLINAS E POSSÍVEIS INTERFERNCIAS APONTADAS E APRESENTADAS JUNTO COM SOLUÇÕES PARA A ENGENHARIA DO INSTITUTO BUTANTAN. - ELABORAR TODOS OS DETALHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO E GARANTIA DE PERFEITA INSTALAÇÃO
Note on K7: Luanna Fernandes De Lima: Inclusão de de status de projeto: indicar qual a fase do projeto utilizado como base da quantificação

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro