## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-PB-UT-PQ-0003 |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | RO | RA | AY |  |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  | 2021-02-17 | 0
PROJETO:
PRÉDIO 41 – FORMULAÇÃO, ENVASE, PILOTO DENGUE E SOROS PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE VAPOR PURO
0 | 2021-02-17 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | RO |  | RA | AY
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.
Note on O3: Luanna Fernandes De Lima: INSERIR DADOS NA CAPA QUE IRÁ PREENCHER AUTOMATICAMENTE NA PLANILHA QTE.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
| TÍTULO |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
| PLANILHA QUANTITATIVA |  |  |  |  | DI-0041-PB-UT-PQ-0003 |  |  | PRELIMINAR
| ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): |  | X | PARA COTAÇÃO
| RO | RA | AY |  |  | 0 |  |  | PARA INFORMAÇÃO
| ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA COMPRA
| UTILIDADES |  |  |  |  | 2021-02-17 | 0 |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PRÉDIO 41 – FORMULAÇÃO, ENVASE, PILOTO DENGUE E SOROS PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE VAPOR PURO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ VALOR UNITÁRIO MATERIAL | R$ VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ VALOR TOTAL MATERIAL | R$ VALOR TOTAL MÃO DE OBRA | R$ VALOR TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA
UTILIDADES
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
1.1 | Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos |  | - | Unidade | 1
1.2 | Técnico de Segurança responsável de campo em tempo integral. |  | - | Unidade | 1
1.3 | Projeto Executivo Detalhado: detalhamento do Projeto de Mecânica, Tubulação, Suportação e Compatibilização Técnica. |  | - | Unidade | 1
1.4 | Recolhimento de ART. |  | - | Unidade | 1
1.5 | Recomposição de laje, paredes, divisórias e forros para passagem de tubulação. |  | - | Unidade | 1
1.6 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Limpeza das Tubulações Clean Utilities |  | - | Unidade | 1
1.7 | Documentação Final: Desenhos As Built e Data Book Final. |  | - | A1 equi. | 30
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | ACESSÓRIOS PARA VAPOR PURO
2.1.1.1 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - SEA-SPU006-041-2061 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
2.1.1.2 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - SEA-SPU013-041-2000 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 2" | peça | 1
2.1.1.3 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - FOR-SPU002-041-2056 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 2" | peça | 1
2.1.1.4 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - LVV-SPU010-041-1014 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1.1/2" | peça | 1
2.1.1.5 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - PPH-SPU009-041-1115 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
2.1.1.6 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - SEA-SPU012-041-2000 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 2" | peça | 1
2.1.1.7 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - SEA-SPU008-041-2254 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
2.1.1.8 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - SEA-SPU007-041-2255 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
2.1.1.9 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - CM-SPU014-041-1227 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
2.1.1.10 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - SEA-SPU011-041-2000 - CONSIDERAR APENAS INSTALAÇÃO SEPARADOR EXISTENTE |  | 3" | peça | 0
2.1.1.11 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - FOR-SPU003-041-2079 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
2.1.1.12 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - FOR-SPU004-041-2079 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
2.1.1.13 | SEPARADOR DE UMIDADE TAG - FOR-SPU005-041-2079 CONFORME FOLHA DE DADOS DI-STA04-UT-FD-0001 |  | 1" | peça | 1
3.0 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.1 | SALA STA04 E LINHA PRINCIPAL DE 3"
3.1.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.1.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 2,10 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 4" | metro | 48
3.1.1.2 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 3" | metro | 42
3.1.1.3 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1" | metro | 12
3.1.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 2,10 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 4" | peça | 11
3.1.1.5 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3" | peça | 7
3.1.1.6 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 2,10 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 4"x3" | peça | 1
3.1.1.7 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 2,10 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 4"x1" | peça | 1
3.1.1.8 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3"x1" | peça | 2
3.1.1.9 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3"x1.1/2" | peça | 1
3.1.1.10 | Tee Redução tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3"x2" | peça | 2
3.1.1.11 | Tee Reto, tipo OD, AISI 316L, espessura 2,10 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 4" | peça | 1
3.1.1.12 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 2,10 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 4"x3" | peça | 1
3.1.1.13 | Redução Excêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 2,10 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 4"x2" | peça | 1
3.1.1.14 | Redução Excêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2"x1" | peça | 1
3.1.1.15 | Redução Excêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1"x1/2" | peça | 3
3.1.1.16 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 2,10 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 4" | peça | 4
3.1.1.17 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3" | peça | 7
3.1.1.18 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 4
3.1.1.19 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 12
3.1.1.20 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.1.1.21 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2" | peça | 5
3.1.1.22 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 4" | peça | 4
3.1.1.23 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 3" | peça | 7
3.1.1.24 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 2" | peça | 4
3.1.1.25 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.1.1.26 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 4
3.1.1.27 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 12
3.1.1.28 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 4" | peça | 4
3.1.1.29 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 3" | peça | 7
3.1.1.30 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 2" | peça | 5
3.1.1.31 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.1.1.32 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 4
3.1.1.33 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 12
3.1.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.1.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 4" | peça | 1
3.1.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 3" | peça | 1
3.1.2.3 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.1.2.4 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 3
3.1.2.5 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.2 | CONDENSADO
3.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.2.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 30
3.2.1.2 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1" | metro | 12
3.2.1.3 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1.1/2" | metro | 30
3.2.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 17
3.2.1.5 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1" | peça | 5
3.2.1.6 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1.1/2" | peça | 7
3.2.1.7 | Tee Reto, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1.1/2" | peça | 1
3.2.1.8 | Tee Redução, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, extremidades para solda, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1.1/2" x 1" | peça | 2
3.2.1.9 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, extremidades para solda, acabamento polido interno e polido externo. |  | 2" x 1.1/2" | peça | 1
3.2.1.10 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, extremidades para solda, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1.1/2" x 1" | peça | 1
3.2.1.11 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, extremidades para solda, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.2.1.12 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 10
3.2.1.13 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1" | peça | 3
3.2.1.14 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1.1/2" | peça | 2
3.2.1.15 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 10
3.2.1.16 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 3
3.2.1.17 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1.1/2" | peça | 2
3.2.1.18 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 10
3.2.1.19 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 3
3.2.1.20 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1.1/2" | peça | 2
3.3 | VAPOR PURO DA SALA 41-2254
3.3.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.3.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1.1/2" | metro | 12
3.3.1.2 | Tubo Laminado SC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1/2" | metro | 12
3.3.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1.1/2" | peça | 6
3.3.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 2
3.3.1.5 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.3.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.3.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 1
3.3.1.8 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.3.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.3.1.10 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 1
3.3.1.11 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.3.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.3.1.13 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 1
3.3.1.14 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.3.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.3.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1.1/2" | peça | 1
3.3.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.3.2.3 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 1
3.3.2.4 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.4 | CONDENSADO SALA 2254
3.4.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.4.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 12
3.4.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 4
3.4.1.3 | Curva 45°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 2
3.4.1.4 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.4.1.5 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.4.1.6 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.5 | VAPOR PURO DA SALA 41-2255
3.5.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.5.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1.1/2" | metro | 12
3.5.1.2 | Tubo Laminado SC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1/2" | metro | 12
3.5.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1.1/2" | peça | 6
3.5.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 2
3.5.1.5 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.5.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.5.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 1
3.5.1.8 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.5.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.5.1.10 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 1
3.5.1.11 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.5.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.5.1.13 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 1
3.5.1.14 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.5.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.5.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1.1/2" | peça | 1
3.5.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.5.2.3 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 1
3.5.2.4 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.6 | CONDENSADO SALA 2255
3.6.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.6.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 6
3.6.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.6.1.3 | Curva 45°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 1
3.6.1.4 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.6.1.5 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.6.1.6 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.7 | VAPOR PURO DA SALA 41-1227 - AUTOCLAVE 1
3.7.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.7.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1" | metro | 6
3.7.1.2 | Tubo Laminado SC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1/2" | metro | 12
3.7.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 8
3.7.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.7.1.5 | Redução excêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2"x1" | peça | 1
3.7.1.6 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.7.1.7 | Te reto, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 1
3.7.1.8 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 10
3.7.1.9 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.7.1.10 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 10
3.7.1.11 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.7.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 10
3.7.1.13 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.7.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.7.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 2" | peça | 3
3.7.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.7.2.3 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 1
3.7.2.4 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.8 | CONDENSADO SALA 41-1227 - AUTOCLAVE 1
3.8.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.8.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 6
3.8.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.8.1.3 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.8.1.4 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.8.1.5 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.9 | VAPOR PURO DA SALA 41-1227 - AUTOCLAVE 2
3.9.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.9.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 2" | metro | 6
3.9.1.2 | Tubo Laminado SC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1/2" | metro | 6
3.9.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 2
3.9.1.4 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.9.1.5 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2" | peça | 2
3.9.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 1
3.9.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.9.1.8 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 2" | peça | 2
3.9.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 1
3.9.1.10 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.9.1.11 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 2" | peça | 2
3.9.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 1
3.9.1.13 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.9.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.9.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 2" | peça | 2
3.9.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.9.2.3 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 1
3.9.2.4 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.10 | CONDENSADO SALA 41-1227 - AUTOCLAVE 2
3.10.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.10.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 6
3.10.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.10.1.3 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 1
3.10.1.4 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 1
3.10.1.5 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 1
3.11 | VAPOR PURO DA SALA 41-2079 (TRES PONTOS)
3.11.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.11.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1" | metro | 6
3.11.1.2 | Tubo Laminado SC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1/2" | metro | 6
3.11.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 18
3.11.1.4 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 3
3.11.1.5 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 18
3.11.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 6
3.11.1.7 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 18
3.11.1.8 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 6
3.11.1.9 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 18
3.11.1.10 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 6
3.11.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.11.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1" | peça | 3
3.11.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.11.2.3 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 3
3.11.2.4 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.12 | CONDENSADO SALA 41-2079 (TRES PONTOS)
3.12.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.12.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 12
3.12.1.2 | Curva 45°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 6
3.12.1.3 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 9
3.12.1.4 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 9
3.12.1.5 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 9
3.15 | VAPOR PURO DA SALA 41-2256
3.15.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.15.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 2" | metro | 24
3.15.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2" | peça | 13
3.15.1.3 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2" x 1.1/2" | peça | 1
3.15.1.4 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.15.1.5 | Tee Reto, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2" | peça | 2
3.15.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2" | peça | 8
3.15.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 2
3.15.1.8 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 6
3.15.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 2" | peça | 8
3.15.1.10 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 2
3.15.1.11 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 6
3.15.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 2" | peça | 8
3.15.1.13 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 2
3.15.1.14 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 6
3.15.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.15.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 2" | peça | 2
3.15.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 2
3.15.2.3 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 2
3.15.2.4 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 2
3.16 | CONDENSADO SALA 41-2256
3.16.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.16.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 12
3.16.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 8
3.16.1.3 | Curva 45°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 4
3.16.1.4 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 6
3.16.1.5 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 6
3.16.1.6 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 6
3.17 | VAPOR PURO DA SALA 41-2061 (INCLUINDO SEPARADOR DE UMIDADE SPU012)
3.17.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.17.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1" | metro | 6
3.17.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 6
3.17.1.3 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 2
3.17.1.4 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 2" | peça | 6
3.17.1.5 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 7
3.17.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.17.1.7 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 2" | peça | 6
3.17.1.8 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 7
3.17.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.17.1.10 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 2" | peça | 6
3.17.1.11 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 7
3.17.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.17.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.17.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 2" | peça | 2
3.17.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1" | peça | 1
3.17.2.3 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 2
3.17.2.4 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 2
3.17.2.5 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.18 | CONDENSADO SALA 41-2061 (INCLUINDO SEPARADOR DE UMIDADE SPU012)
3.18.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.18.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 12
3.18.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 8
3.18.1.3 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 6
3.18.1.4 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 6
3.18.1.5 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 6
3.19 | VAPOR PURO DA SALA 41-1115
3.19.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.19.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1" | metro | 6
3.19.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 2
3.19.1.3 | Curva 45°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 2
3.19.1.4 | Tee Reto, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 1
3.19.1.5 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.19.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 2
3.19.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.19.1.8 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 3
3.19.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.19.1.10 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 3
3.19.1.11 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.19.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.19.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1" | peça | 1
3.19.2.2 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.19.2.3 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. Obs. Montagem vertical - sanitário. |  | 1/2" | peça | 1
3.19.2.4 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.20 | CONDENSADO SALA 41-1115
3.20.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.20.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 6
3.20.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 4
3.20.1.3 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.20.1.4 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.20.1.5 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.21 | VAPOR PURO DA SALA 41-1014
3.21.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.21.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1.1/2" | metro | 6
3.21.1.2 | Tubo Laminado SC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1/2" | metro | 6
3.21.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1.1/2" | peça | 3
3.21.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.21.1.5 | Redução Concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" x 1/2" | peça | 1
3.21.1.6 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1.1/2" | peça | 3
3.21.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 1
3.21.1.8 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1/2" | peça | 3
3.21.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1.1/2" | peça | 3
3.21.1.10 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 1
3.21.1.11 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.21.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.21.1.13 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 1
3.21.1.14 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.21.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS (ASME BPE)
3.21.2.1 | Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.21.2.2 | Purgador tipo Bóia Livre, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.21.2.3 | Válvula de Retenção tipo mola, sede em EPDM, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4. |  | 1/2" | peça | 1
3.22 | CONDENSADO SALA 41-1014
3.22.1 | TUBOS E CONEXÕES - UT07
3.22.1.1 | Tubo Laminado, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, com acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | metro | 6
3.22.1.2 | Curva 90°, tipo OD, AISI 304, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 2
3.22.1.3 | Niple TC tipo OD, AISI 304, extr. para solda e TC conf. ISO 2852, espessura 1,5 mm, acabamento polido interno e polido externo. |  | 1/2" | peça | 3
3.22.1.4 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1/2" | peça | 3
3.22.1.5 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1/2" | peça | 3
3.21 | INSTALAÇÃO DE DEGASEIFICADOR NA SALA DE GERAÇÃO
3.21.1 | TUBOS E CONEXÕES (ASME BPE) - UT01
3.21.1.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 1" | metro | 6
3.21.1.2 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4. |  | 3/4" | metro | 6
3.21.1.3 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acab. sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 6
3.21.1.4 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acab. sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3/4" | peça | 3
3.21.1.5 | Curva 45°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acab. sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 3
3.21.1.6 | Curva 45°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acab. sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3/4" | peça | 3
3.21.1.7 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 1" | peça | 4
3.21.1.8 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4. |  | 3/4" | peça | 2
3.21.1.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 1" | peça | 4
3.21.1.10 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852. |  | 3/4" | peça | 2
3.21.1.11 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 1" | peça | 4
3.21.1.12 | Abraçadeira,Tipo TC conf. ASME-BPE, articulada, (10 bar á 150°c), em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos. |  | 3/4" | peça | 2
3.21.2 | TUBOS E CONEXÕES (ASTM A106) - UT04
3.21.2.1 | Tubo SCH40, em Aço Carbono ASTM A106 GR.B, sem costura, extremidade lisa, dimensões conforme ASME B36.10. |  | 3" | metro | 6
3.21.2.2 | Curva 90°, SCH40 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB, SC, RL, B16.9. |  | 3" | peça | 4
3.21.2.3 | Te Reto, SCH40 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB. |  | 3" | peça | 1
3.21.2.4 | Flange Sobreposto 150# em Aço Carbono Forjado ASTM A105, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas. |  | 3" | peça | 1
3.21.2.5 | Junta Papelão Hidráulico com fibra aramida e borracha SBR, para uso em flanges de face com ressalto, esp.1/16”, B16.21 / B16.5. |  | 3" | peça | 1
3.21.2.6 | Tubo SCH40, em Aço Carbono ASTM A106 GR.B, sem costura, extremidade lisa, dimensões conforme ASME B36.10. |  | 1.1/2" | metro | 6
3.21.2.7 | Curva 90°, SCH40 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB, SC, RL, B16.9. |  | 1.1/2" | peça | 4
3.21.2.8 | Te Reto, SCH40 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB. |  | 1.1/2" | peça | 1
3.21.2.9 | Flange Sobreposto 150# em Aço Carbono Forjado ASTM A105, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas. |  | 1.1/2" | peça | 1
3.21.2.10 | Junta Papelão Hidráulico com fibra aramida e borracha SBR, para uso em flanges de face com ressalto, esp.1/16”, B16.21 / B16.5. |  | 1.1/2" | peça | 1
4.0 | ISOLAMENTO TÉRMICO
4.0.1 | TUBULAÇÃO OD - LÃ DE ROCHA - (TEMPERATURA 101 A 230 °C) (VAPOR PURO)
4.0.1.1 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, lã de rocha + chapeamento em alumínio liso. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 1/2" | metro | 30
4.0.1.2 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, lã de rocha + chapeamento em alumínio liso. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 1" | metro | 18
4.0.1.3 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, lã de rocha + chapeamento em alumínio liso. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 1.1/2" | metro | 30
4.0.1.4 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, lã de rocha + chapeamento em alumínio liso. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 2" | metro | 30
4.0.1.5 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, lã de rocha + chapeamento em alumínio liso. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 3" | metro | 42
4.0.1.6 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, lã de rocha + chapeamento em alumínio liso. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 4" | metro | 48
4.0.1.7 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, espuma elastomérica para alta temperatura + chapeamento em aço inox polido. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 1/2" | metro | 102
4.0.1.8 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD,espuma elastomérica para alta temperatura + chapeamento em aço inox polido. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 1" | metro | 30
4.0.1.9 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, espuma elastomérica para alta temperatura + chapeamento em aço inox polido. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 1.1/2" | metro | 24
4.0.1.10 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão OD, espuma elastomérica para alta temperatura + chapeamento em aço inox polido. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 2" | metro | 36
4.0.2 | TUBULAÇÃO OD - LÃ DE ROCHA - (TEMPERATURA 101 A 230 °C) (VAPOR INDUSTRIAL E CONDENSADO)
4.0.2.1 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão Sch, lão de rocha + chapeamento em alumínio corrugado. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 1.1/2" | metro | 6
4.0.2.2 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Isolamento Térmico de tubulação de aço padrão Sch, lão de rocha + chapeamento em alumínio corrugado. Temperatura 101 a 230 °C. |  | 3" | metro | 6
[9 empty] | TOTAL | R$
NOTAS: - TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NESTA PLANILHA DEVEM SER CONSIDERADOS INSTALADOS E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES DE USO. - ITENS COMO ACESSÓRIOS, ACABAMENTOS, MISCELANEOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA TODOS OS PRODUTOS. - O PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO JUNTO ÀS DEMAIS DISCIPLINAS E POSSÍVEIS INTERFERNCIAS APONTADAS E APRESENTADAS JUNTO COM SOLUÇÕES PARA A ENGENHARIA DO INSTITUTO BUTANTAN. - ELABORAR TODOS OS DETALHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO E GARANTIA DE PERFEITA INSTALAÇÃO

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro