## Capa
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  | DI-00504-PB-EL-LI-0003 |  |  |  | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | DPF | WV | CRB | - |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA COMPRA
|  | ÁGUA POTÁVEL - READEQUAÇÃO |  |  | 2021-04-29 | 0 |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
NOTAS GERAIS:
1) O FORNECIMENTO DOS CABOS, DA INFRAESTRUTURA, ASSIM COMO A MÃO DE OBRA PARA DISTRIBUIÇÕES, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
PROPONENTE A MENOS ONDE INDICADO NO PROJETO.
2) A PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR CABO UNIPOLAR CARACTERISTICAS, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC,
FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR
(EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM
BASE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248.
3) AS QUANTIDADES, INFORMADAS NESTE DOCUMENTO, DEVERÃO SER CONFIRMADOS PELA MONTADORA APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM
AS OUTRAS DISCIPLINAS.
4) O FORNECIMENTO DE TODO O COMPLEMENTO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE É DE RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE.
5
4
3
2
1
0 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | DPF |  | WV | CRB
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
| TÍTULO: | [5 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA
| LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS | [5 empty] | DI-00504-PB-EL-LI-0003 |  |  | PRELIMINAR
| ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): |  |  | PARA COTAÇÃO
| DPF | WV | CRB |  |  |  | - |  | X | PARA INFORMAÇÃO
| ÁREA: | [5 empty] | DATA: | REVISÃO: |  | PARA COMPRA
| ÁGUA POTÁVEL - READEQUAÇÃO | [5 empty] | 2021-04-29 | 0 |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAIS | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA
ELÉTRICA
1.0 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1.1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROJETOS
1.1.1 | DETALHAMENTO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS REF.: VER ITEM 5.1.1 DO MEMORIAL DESCRITIVO. |  |  | UNID. | 1
1.1.2 | DATA BOOK REF.: VER ITEM 10 DO MEMORIAL DESCRITIVO. |  |  | UNID. | 1
1.2 | SERVIÇOS DE CAMPO
1.2.1 | TESTES, COMISSIONAMENTOS, STARTUPS E TREINAMENTOS REF.: VER ITENS 6, 7, 8 e 9 DO MEMORIAL DESCRITIVO. |  |  | UNID. | 1
1.2.2 | LAUDO DE NBR 5419/2015 REF.: EMISSÃO DE LAUDO ATESTANDO AS INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A NBR 5419/2015 . |  |  | UNID. | 1
2.0 | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
2.1 | FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS
2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO E CONTROLE - PNG01-UTIL-504-1100 VER DIAGRAMA TRIFILAR - DI-00504-PB-EL-DE-0003 VER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DI-00504-PB-EL-ET-0001 |  |  | UN | 1
2.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO E CONTROLE - PNG02-UTIL-504-1100 VER DIAGRAMA TRIFILAR - DI-00504-PB-EL-DE-0004 VER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DI-00504-PB-EL-ET-0001 |  |  | UN | 1
2.2 | SERVIÇOS
2.2.1 | SERVIÇOS GERAIS VER ITEM 5.3.1 DO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | UN | 1
2.2.2 | DESEMBALAGEM ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO VER ITEM 5.3.2 DO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | UN | 1
3.0 | INSTALAÇÕES DE FORÇA
3.1 | LEITO E ACESSÓRIOS
LEITO PARA CABOS TIPO ESCADA, TRECHO RETO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONSTITUÍDO DE LONGARINAS DE PERFIL "U", CHAPA #12MSG, ABAS PARA FORA E TRAVESSAS DE PERFILADO A CADA 250mm, ABAS DE 100mm, COMPRIMENTO DE 3000mm C/ TAMPA. FABRICANTE.
3.1.1 | REF.: 400mm |  |  | PÇ | 35
CURVA HORIZONTAL 90º PARA LEITO, TIPO SEMI PESADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, ANGULO DE 90°, CONSTITUÍDA DE LONGARINAS DE PERFIL "U", ORELHAS PARA DENTRO E TRAVESSAS DE PERFILADO, ABAS DE 100mm, RAIO DE 320mm. FABRICANTE: MOPA OU EQUIVALENTE
3.1.2 | REF.: 400mm |  |  | PÇ | 2
TÊ HORIZONTAL 90º PARA LEITO, TIPO SEMI PESADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, ANGULO DE 90°, CONSTITUÍDA DE LONGARINAS DE PERFIL "U", ORELHAS PARA DENTRO E TRAVESSAS DE PERFILADO, ABAS DE 100mm, RAIO DE 320mm. FABRICANTE: MOPA OU EQUIVALENTE
3.1.3 | REF.: 400mm |  |  | PÇ | 1
JUNÇÃO SIMPLES PARA LEITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO, ABA 100mm FABRICANTE MOPA OU SIMILAR
3.1.4 | REF.: 100mm |  |  | PÇ | 70
3.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.2.1 | ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. PRÉ ZINCADO À FOGO, TIPO PESADO, DIN 2440, C/ COSTURA, REBARBA INTERNA REMOVIDA, BR´s DE 3 MT´s, UMA LUVA, EXTREMID. ROSCA BSP. FABRICANTE: ELECON OU SIMILAR REF.: Ø2'' |  |  | PÇ | 10
3.2.2 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR REF.: Ø2'' |  |  | PÇ | 8
3.2.3 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR REF.: Ø2'' |  |  | PÇ | 8
3.2.4 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO, COM ACABAM. PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: Ø2'' |  |  | PÇ | 2
3.2.5 | CONDULETE TIPO "MULTIPLO", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: BLINDA OU SIMILAR. REF.: Ø2" |  |  | PÇ | 20
3.2.5 | SUPORTE METÁLICO (VIGA "U" 100mm) - 1 METRO |  |  | PÇ | 2
3.2.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO REF.: Ø2'' |  |  | M | 1
3.3 | CABOS E ACESSÓRIOS
3.3.1 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO). REF.: 10mm² - PRETO (FASE) |  |  | M | 360
3.3.2 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO). REF.: 35mm² - PRETO (FASE) |  |  | M | 360
3.3.3 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO). REF.: 10mm² - AZUL (NEUTRO) |  |  | M | 110
3.3.4 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO). REF.: 35mm² - AZUL (NEUTRO) |  |  | M | 110
3.3.5 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO). REF.: 10mm² - VERDE (TERRA) |  |  | M | 120
3.3.6 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO). REF.: 16mm² - VERDE (TERRA) |  |  | M | 120
3.3.7 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE, FABRICADOS EM COBRE ELETROLÍTICO E SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESTANHADO COM UM FURO DE FIXAÇAO. FABRICANTE: FCI (BURNDY). REF.: #10mm² |  |  | PÇ | 20
3.3.8 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE, FABRICADOS EM COBRE ELETROLÍTICO E SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESTANHADO COM UM FURO DE FIXAÇAO. FABRICANTE: FCI (BURNDY). REF.: #16mm² |  |  | PÇ | 4
3.3.9 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE, FABRICADOS EM COBRE ELETROLÍTICO E SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESTANHADO COM UM FURO DE FIXAÇAO. FABRICANTE: FCI (BURNDY). REF.: #35mm² |  |  | PÇ | 16
3.4 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
3.4.1 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 1/4''x1/2'' - 114-46-1/4-1/2-B |  |  | UNID. | 600
3.4.2 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 1/4'' - 114-49-1/4-B |  |  | UNID. | 600
3.4.3 | ARRUELA LISA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 1/4'' - 114-47-1/4-B |  |  | UNID. | 1200
3.4.4 | BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO 2". FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: Ø2". |  |  | UNID. | 30
3.4.5 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL, EM PÇS. DE 3 METROS, COM ACABAM. BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. Ø1/4'' - REF.: 114-40-1/4-Z |  |  | UNID. | 4
3.4.6 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. Ø1/4'' - REF.: 114-57-1/4-B |  |  | UNID. | 10
4.0 | MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES APÓS DESMONTAGEM DA INFRA EXISTENTE SALA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO
4.1 | SERVIÇOS
4.1.1 | DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES VER ITEM 5.3.4.4 DO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | UN | 1
4.2 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS
4.2.1 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE #16M.S.G. COM ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO DE 7µm, COM VIROLA E TAMPA DE ACORDO COM A NBR 7008. EM BARRAS DE 3,00m. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 200x100x3000mm |  |  | PÇ | 3
4.2.2 | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO DE 7µm. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 200x100mm |  |  | PÇ | 3
4.2.3 | FLANGE PARA ELETROCALHA PERFURADA, EM CHAPA DE #16M.S.G. COM ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO DE 7µm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 200x100mm |  |  | PÇ | 1
4.2.4 | JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE #16M.S.G. COM ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO DE 7µm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. |  |  | PÇ | 6
4.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
4.3.1 | ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. GALVANIZADO À FOGO, TIPO PESADO, DIN 2440, C/ COSTURA, REBARBA INTERNA REMOVIDA, BR´s DE 3 MT´s, UMA LUVA, EXTREMID. ROSCA BSP. FABRICANTE: ELECON OU SIMILAR REF.: Ø1'' |  |  | PÇ | 10
4.3.2 | ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. GALVANIZADO À FOGO, TIPO PESADO, DIN 2440, C/ COSTURA, REBARBA INTERNA REMOVIDA, BR´s DE 3 MT´s, UMA LUVA, EXTREMID. ROSCA BSP. FABRICANTE: ELECON OU SIMILAR REF.: Ø2'' |  |  | PÇ | 5
4.3.3 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR REF.: Ø1'' |  |  | PÇ | 10
4.3.4 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR REF.: Ø2'' |  |  | PÇ | 10
4.3.5 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR REF.: Ø1" |  |  | PÇ | 10
4.3.6 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR REF.: Ø2" |  |  | PÇ | 10
4.3.7 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO, COM ACABAM. PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: Ø1'' |  |  | PÇ | 5
4.3.8 | CONDULETE TIPO "MULTIPLO", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: BLINDA OU SIMILAR. REF.: Ø1" |  |  | PÇ | 15
4.3.9 | CONDULETE TIPO "MULTIPLO", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: BLINDA OU SIMILAR. REF.: Ø2" |  |  | PÇ | 10
4.3.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO REF.: Ø1'' |  |  | M | 3
4.3.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO REF.: Ø2'' |  |  | M | 3
4.4 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
4.4.1 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 1/4''x1/2'' - 114-46-1/4-1/2-B |  |  | PÇ | 50
4.4.2 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 1/4'' - 114-49-1/4-B |  |  | PÇ | 50
4.4.3 | ARRUELA LISA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 1/4'' - 114-47-1/4-B |  |  | PÇ | 50
4.4.4 | BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO 1". FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: Ø1". |  |  | PÇ | 50
4.4.5 | BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO 2". FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: Ø2". |  |  | PÇ | 50
4.4.6 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL, EM PÇS. DE 3 METROS, COM ACABAM. BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. Ø1/4'' - REF.: 114-40-1/4-Z |  |  | PÇ | 2
4.4.7 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. Ø1/4'' - REF.: 114-57-1/4-B |  |  | PÇ | 50
4.5 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
4.5.1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS LED 18W. CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTÍNUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE Ø 6 A 12 MM). INSTALAÇÃO EM PERFILADO E COM CABO FLEXÍVEL 3x2,5mm²+PLUG 2P+T PADRÃO BRASILEIRO. FABRICANTE: ITAIM OU SIMILAR. REF.: LPT 24 LED - 2x18W |  |  | PÇ | 2
4.6 | TOMADAS INSTALADAS EM CONDULETES
4.6.1 | CONJUNTO MONTADO COM UMA TOMADA, 2P+T-20A-127V, (NA COR BRANCA) + UMA TOMADA 2P+T-20A-220V (NA COR VERMELHA) PARA INSTALAÇÃO APARENTE, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND. |  |  | PÇ | 2
5.0 | SPDA E ATERRAMENTO - CAIXA DE AGUA
5.1 | ARRUELA LISA DE ∅ 1/4" FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5300 |  |  | PÇ | 200
5.2 | BUCHA DE NYLON S-10 FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5310 |  |  | PÇ | 200
5.3 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA ∅1/4" X 50mm FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5350 |  |  | PÇ | 200
5.4 | ELETRODUTO DE PVC ∅ 2" X 3m, NA COR PRETA FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5502 |  |  | PÇ | 2
5.5 | CURVA DE PVC ∅ 2" NA COR PRETA FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5592 |  |  | PÇ | 2
5.6 | ABRAÇADEIRA TIPO 'D' COM CUNHA PARA ELETRODUTO ∅ 1.1/2" FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-97 |  |  | PÇ | 10
5.11 | CABO DE COBRE NÚ DE 35mm² CLASSE 2 PARA DESCIDA |  |  | M | 200
5.12 | SUPORTE GUIA REFORÇADO COM ROLDANAS E 2 FUROS h=20cm FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-280 |  |  | PÇ | 70
5.13 | BASE PARA MASTRO ∅2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM 4 FUROS FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-75 |  |  | PÇ | 1
5.14 | CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES, TIPO RÍGIDO 2 m CADA ESTAL PARA MASTRO FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-453 |  |  | PÇ | 1
5.15 | SINALIZADOR DUPLO NOTURNO AUTOMÁTICO PARA 2 LÂMPADAS DE 60W COM RELÉ FOTOELÉRICO (127/220V) FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-600 |  |  | PÇ | 1
5.16 | CAPTOR TIPO FRANKLIN COM BASE EM LATÃO, PONTAS E PARAFUSOS EM INOX 4 PONTAS FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-10 |  |  | PÇ | 1
5.17 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NÚ 35mm2 FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5015 |  |  | PÇ | 10
5.18 | ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA PARA MASTRO DE ∅ 2" E DUAS DESCIDAS FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-390 |  |  | PÇ | 2
5.19 | ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES PARA MASTRO DE ∅ 2" E DUAS DESCIDAS FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-370 |  |  | PÇ | 1
5.20 | MASTRO SIMPLES COM REDUÇÃO PARA ∅ 3/4" (3m X ∅ 2") FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-470 |  |  | PÇ | 1
5.21 | CONECTOR DE PRESSÃO ESTAMPADO PARA CABO DE COBRE NÚ DE 35mm2 FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5015 |  |  | PÇ | 20
5.22 | MOLDE PARA CONEXÃO HASTE ∅ 5/8" /CABO NÚ 120mm² FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.: HCL 5/8.120-5 |  |  | PÇ | 1
5.23 | MOLDE PARA CONEXÃO HASTE ∅ 5/8" /CABO NÚ 35mm² FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.:HCL 5/8.35-5 |  |  | PÇ | 1
5.24 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO HASTE/CABO NÚ 120mm² FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.: N° 150 |  |  | PÇ | 5
5.25 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO HASTE/CABO NÚ 35mm² FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.: N° 90 |  |  | PÇ | 5
5.26 | BUCHA DE NYLON S-8 FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5308 |  |  | PÇ | 15
5.27 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA DE AÇO INOX(M6 X 45mm) FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5346 |  |  | PÇ | 15
5.28 | POLIURETANO FLEX AL. 300 G, PARA VEDAÇÃO FABRICANTE: TERMOTÉCNICA. REF.: TEL-5905 |  |  | PÇ | 1
5.29 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO ∅ 3/4" X 3m |  |  | PÇ | 20
5.30 | CONDULETE MULTIPLOS COM TAMPA EM ALUMÍNIO S/ ROSCA TIPO "X" ∅ 3/4" |  |  | PÇ | 6
5.31 | ABRAÇADEIRA TIPO 'D' COM CUNHA PARA ELETRODUTO ∅ 3/4" |  |  | PÇ | 100
5.32 | CONECTOR POLIWETZEL DE 3/4" PARA CONEXÃO EM CONDULETE MULTIPLO |  |  | M | 24
5.33 | CONDUTOR FLEXIVEL PP 3 X 1,5mm2, CLASSE 4, ISOLAÇÃO 750V |  |  | PÇ | 100
5.34 | ALICATE PARA MANUSEIO DO MOLDE HCL Z-201 / EXOSOLDA FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.: Z-201 |  |  | PÇ | 1
5.35 | LIMPADOR PARA MOLDE FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.: Z-91 |  |  | PÇ | 1
5.36 | ESCOVA PLANA PARAO USO GERAL, LIMPEZA DE CABOS, HASTES E SUPERF. PLANAS FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.: Z-85 |  |  | PÇ | 1
5.37 | ESCOVA EM 'V' PARA LIMPEZA INTERNA DE MOLDE, CABOS ENCORDOADOS FABRICANTE: EXOSOLDA. REF.: Z-86 |  |  | PÇ | 1
5.38 | CAIXA DE IGNITOR COM 40 PALITOS FABRICANTE: EXOSOLDA. |  |  | PÇ | 1
5.39 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, LUVAS DE COURO EPI'S |  |  | PÇ | 1

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro