## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00504-PB-UT-PQ-0001 |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | RO | RA | AY |  |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  | 2021-04-15 | 0
PROJETO:
PRÉDIO 504 – RESERVATÓRIO GERAL 1000 m³
ADEQUAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E REPAROS ESTRUTURAIS
0 | 2021-04-15 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | RO |  | RA | AY
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.
Note on O3: Luanna Fernandes De Lima: INSERIR DADOS NA CAPA QUE IRÁ PREENCHER AUTOMATICAMENTE NA PLANILHA QTE.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
| TÍTULO |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
| PLANILHA QUANTITATIVA |  |  |  |  | DI-00504-PB-UT-PQ-0001 |  |  | PRELIMINAR |  | DI-0000-PB-UT-PQ-0001
| ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): |  | X | PARA COTAÇÃO
| RO | RA | AY |  |  | 0 |  |  | PARA INFORMAÇÃO
| ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA COMPRA
| UTILIDADES |  |  |  |  | 2021-04-15 | 0 |  | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2021-04-15
PROJETO:
PRÉDIO 504 – RESERVATÓRIO GERAL 1000 m³
ADEQUAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E REPAROS ESTRUTURAIS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA
UTILIDADES
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
1.1 | Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos |  | - | Unidade | 1
1.2 | Técnico de Segurança responsável de campo em tempo integral. |  | - | Unidade | 1
1.3 | Projeto Executivo Detalhado: detalhamento do Projeto de Mecânica, Tubulação, Suportação e Compatibilização Técnica. |  | - | Unidade | 1
1.4 | Recolhimento de ART. |  | - | Unidade | 1
1.5 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Limpeza das Tubulações |  | - | Unidade | 1
1.6 | Documentação Final: Desenhos As Built e Data Book Final. |  | - | A1 equi. | 15
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE INCÊNDIO
2.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA TAG.UTIL-BB659-504-1000, CONFORME FOLHA DE DADOS - DI-00504-PB-UT-FD-0002 |  | 3" x 2" | cj | 1
2.1.2 | RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE INCÊNDIO DE CAPACIDADE 20 m³, TAG. UTIL-REV008-504-1000, CONFORME FOLHA DE DADOS - DI-00504-PB-UT-FD-0001 |  | 20 | m³ | 1
2.2 | ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
2.2.1 | BOMBA CENTRÍFUGA TAG. UTIL-BB660-504-1000, CONFORME FOLHA DE DADOS - DI-00504-PB-UT-FD-0003 |  | 4" x 2.1/2" | peça | 1
2.2.2 | RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE INCÊNDIO DE CAPACIDADE 20 m³, TAG. UTIL-REV009-504-1000, CONFORME FOLHA DE DADOS - DI-00504-PB-UT-FD-0001 |  | 20 | m³ | 1
2.2.3 | HIDRÔMETRO - COD. FI01, Woltmann Axial, Vazão 0-125m³/h (EXISTENTE) |  | 4" | peça | 4
3.0 | TUBOS E CONEXÕES
3.1 | TUBOS E CONEXÕES (AÇO CARBONO) UT09
3.1.1 | Tubo Aço Carbono, API 5L Gr. B PSL1, com ou sem costura, biselado conf. ASME B16.25, dimensões ASME B36.10. |  | 8" | metro | 30
3.1.2 | Tubo Aço Carbono, API 5L Gr. B PSL1, com ou sem costura, biselado conf. ASME B16.25, dimensões ASME B36.10. |  | 4" | metro | 60
3.1.3 | Curva 90, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9. |  | 8" | peça | 3
3.1.4 | Curva 90, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9. |  | 4" | peça | 12
3.1.5 | Curva 45, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9. |  | 8" | peça | 1
3.1.6 | Tê Redução 45º, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9 |  | 8" x 4" | peça | 1
3.1.7 | Tê Redução, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9 |  | 4" x 2.1/2" | peça | 1
3.1.8 | Tê reto, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9 |  | 2.1/2" | peça | 1
3.1.9 | Redução Concêntrica, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9 |  | 8"x 4" | peça | 1
3.1.10 | Redução Concêntrica, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9 |  | 4" x 3" | peça | 1
3.1.11 | Redução Concêntrica, em aço carbono, conf. ASTM A234 GR. WPB, extrem. Biseladas para solda de topo conf. ASME B16.25 dimensões conf. ASME B16.9 |  | 4" x 2" | peça | 1
3.1.12 | Niple solda em aço carbono forjado ASTM A105, dimensões ASME B16.11, galvanizado a fogo, conforme ASTM A153 |  | 1/2" | cj | 2
3.5.4 | Válvula de Retenção ASTM A-126 CL.B, tipo portinhola, MSS SP-71, montagem entre flanges 150 Libras (waffer), ANSI B16.5. |  | 2.1/2 | peça | 1
3.5.4 | Válvula de Retenção ASTM A-126 CL.B, tipo portinhola, MSS SP-71, montagem entre flanges 150 Libras (waffer), ANSI B16.5. |  | 4" | peça | 1
3.1.13 | Flange de orifício, pescoço, aço carbono forjado ASTM A105, dimensões conforme ASME B16.36, com estojos, arruelas e porcas |  | 8" | cj | 8
3.1.14 | Flange de orifício, pescoço, aço carbono forjado ASTM A105, dimensões conforme ASME B16.36, com estojos, arruelas e porcas |  | 4" | cj | 18
3.1.15 | Flange de orifício, pescoço, aço carbono forjado ASTM A105, dimensões conforme ASME B16.36, com estojos, arruelas e porcas |  | 3" | cj | 1
3.1.16 | Flange de orifício, pescoço, aço carbono forjado ASTM A105, dimensões conforme ASME B16.36, com estojos, arruelas e porcas |  | 2.1/2" | cj | 3
3.1.17 | Flange de orifício, pescoço, aço carbono forjado ASTM A105, dimensões conforme ASME B16.36, com estojos, arruelas e porcas |  | 2" | cj | 2
3.1.18 | Junta meia face, papelão hidráulico não amianto, com borracha NBR, espessura de 1/16”, dimensões conforme ASME B16.21, para flange face ressalto, ASME B16.5 |  | 8" | cj | 8
3.1.19 | Junta meia face, papelão hidráulico não amianto, com borracha NBR, espessura de 1/16”, dimensões conforme ASME B16.21, para flange face ressalto, ASME B16.6 |  | 4" | cj | 18
3.1.20 | Junta meia face, papelão hidráulico não amianto, com borracha NBR, espessura de 1/16”, dimensões conforme ASME B16.21, para flange face ressalto, ASME B16.7 |  | 3" | cj | 1
3.1.21 | Junta meia face, papelão hidráulico não amianto, com borracha NBR, espessura de 1/16”, dimensões conforme ASME B16.21, para flange face ressalto, ASME B16.7 |  | 2.1/2" | cj | 3
3.1.22 | Junta meia face, papelão hidráulico não amianto, com borracha NBR, espessura de 1/16”, dimensões conforme ASME B16.21, para flange face ressalto, ASME B16.8 |  | 2" | cj | 2
3.1.23 | Junta de expansão, em borracha, classe 150#, extremidades flange ANSI B16.5 |  | 8" | cj | 1
3.1.24 | Junta de expansão, em borracha, classe 150#, extremidades flange ANSI B16.5 |  | 4" | cj | 2
3.2 | ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE INCÊNDIO
3.2.1 | Válvula Gaveta, corpo em aço carbono fundido ASTM A216 GR. WCB, internos em bronze ASTM B62, haste ascendente rosca externa, castelo aparafusado, flangeada, padrão API-600 |  | 8" | cj | 3
3.2.2 | Válvula Gaveta, corpo em aço carbono fundido ASTM A216 GR. WCB, internos em bronze ASTM B62, haste ascendente rosca externa, castelo aparafusado, flangeada, padrão API-601 |  | 4" | cj | 5
3.2.3 | Válvula Gaveta, corpo em aço carbono fundido ASTM A216 GR. WCB, internos em bronze ASTM B62, haste ascendente rosca externa, castelo aparafusado, flangeada, padrão API-602 |  | 2.1/2 | cj | 1
3.2.4 | Válvula Esfera Tripartida, passagem plena, acionamento manual, ASTM A-216 WCB, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, extremidades roscadas BSP, 800 Libras. |  | 1/2" | cj | 3
3.3 | INSTRUMENTOS PARA SISTEMA DE INCÊNDIO
3.3.1 | Manômetro Industrial - Fornecimento e Instalação conforme TAG-AI-IBAPO-PS001-0504-1000 Especificações Conforme folha de dados DI-00504-PB-UT-FD-0101 |  | 1/2" | cj | 1
3.3.2 | PRESSOSTATO - conforme TAG AI-IBAPO-PS001-0504-1000. Fornecimento e Instalação Especificações Conforme folha de dados DI-00504-PB-UT-FD-0100 |  | 1/2" | cj | 1
3.4 | TUBOS E CONEXÕES (AÇO INOX SCH.) - UT02
3.4.1 | Tubo Padrão Sch. 10S, ASTM A-312 GR.TP304, SC, B36.19. |  | 6" | metro | 6
3.4.2 | Tubo Padrão Sch. 10, ASTM A-312 GR.TP304, SC, B36.19. |  | 4" | metro | 162
3.4.3 | Tubo Padrão Sch. 10S, ASTM A-312 GR.TP304, SC, B36.19. |  | 3" | metro | 30
3.4.4 | Tubo Padrão Sch. 10S, ASTM A-312 GR.TP304, SC, B36.19. |  | 1/2" | metro | 1
3.4.5 | Curva 90° Padrão Sch. 10S, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 4" | peça | 34
3.4.6 | Curva 90° Padrão Sch. 10S, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 3" | peça | 5
3.4.7 | Cotovelo 90° 3000#, ASTM A-182 GR.F304, extr. para encaixe e solda e dimensões conforme ASME B16.11. |  | 1/2" | peça | 1
3.4.8 | Curva 45° Padrão Sch. 10S, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 4" | peça | 6
3.4.9 | Curva 45° Padrão Sch. 10S, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 3" | peça | 3
3.4.10 | Te de redução, Padrão Sch. 10S, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 6" x 4" | peça | 2
3.4.11 | Redução concêntrica, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 4" x 2.1/2" | peça | 2
3.4.12 | Redução concêntrica, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 6" x 4" | peça | 4
3.4.12 | Redução concêntrica, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 4" x 3" | peça | 3
3.4.12 | Redução concêntrica, ASTM A-403 GR.WP304, SC RL, B16.9. |  | 4" x 2" | peça | 3
3.4.13 | Niple solda roscado BSP, classe 3000#, ASTM A-403 GR.WP304, MSS SP-95. |  | 1/2" | peça | 4
3.4.14 | Niple solda roscado BSP, classe 3000#, ASTM A-403 GR.WP304, MSS SP-95. |  | 2.1/2" | peça | 1
3.4.15 | Flange Sobreposto 150#, em Aço Inox AISI 304, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas. |  | 6" | peça | 3
3.4.16 | Flange Sobreposto 150#, em Aço Inox AISI 304, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas. |  | 4" | peça | 36
3.4.18 | Flange Sobreposto 150#, em Aço Inox AISI 304, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas. |  | 2.1/2" | peça | 2
3.4.19 | Junta em PSM, Tipo: RF, Esp: 3mm - ASME B16.21. |  | 6" | peça | 3
3.4.20 | Junta em PSM, Tipo: RF, Esp: 3mm - ASME B16.21. |  | 4" | peça | 36
3.4.22 | Junta em PSM, Tipo: RF, Esp: 3mm - ASME B16.21. |  | 2.1/2" | peça | 2
3.4.23 | Junta de expansão, em borracha, classe 150#, extremidades flange ANSI B16.5 |  | 4" | peça | 2
3.4.24 | Adaptador Flange Para Caixa D'água Soldável em PVC |  | 110 mm X 4" | peça | 8
3.4.25 | Adaptador Flange Para Caixa D'água Soldável em PVC |  | 60 mm X 2 | peça | 2
3.4.26 | Flange Livre com furos para tubos PVC conforme norma ANSI B16.1 Soldável |  | 110 mm X 4" | peça | 8
3.4.27 | Flange Livre com furos para tubos PVC conforme norma ANSI B16.1 Soldável |  | 60 mm X 2" | peça | 2
3.4.28 | Tubo em PVC marrom soldável. |  | 110 mm | metros | 6
3.4.29 | Tubo em PVC marrom soldável. |  | 60 mm | metros | 6
3.4.30 | Curva em PVC marrom soldável. |  | 110 mm | peça | 3
3.4.31 | Curva em PVC marrom soldável. |  | 60 mm | peça | 2
3.5 | ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
3.5.1 | Válvula Esfera, ASTM A-351 CF8, internos em AISI 304, sede em PTFE, alavanca, ISO 14313, classe 150#, extremidades FRL. |  | 4" | peça | 10
3.5.3 | Válvula Esfera, ASTM A-182 GR. F304, internos em AISI 304, sede em PTFE, fornecida com NIPLE, alavanca, ISO 17292, E/S, classe 800#, extremidades rosca BSP. |  | 1/2" | peça | 2
3.5.4 | Válvula Esfera, ASTM A-182 GR. F304, internos em AISI 304, sede em PTFE, fornecida com NIPLE, alavanca, ISO 17292, E/S, classe 800#, extremidades E/S. |  | 1/2" | peça | 2
3.5.4 | Válvula de Retenção ASTM A-126 CL.B, tipo portinhola, MSS SP-71, montagem entre flanges 150 Libras (waffer), ANSI B16.5. |  | 4" | peça | 1
3.5.5 | Engate rápido fêmea, extremidade rosca, material em aço inox 304. |  | 2.1/2" | peça | 2
3.6 | INSTRUMENTOS PARA SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
3.6.1 | Manômetro Industrial - Fornecimento e Instalação conforme TAG-IBAPO-PI14-0000-1000. Especificações Conforme folha de dados DI-00504-PB-UT-FD-0101 |  | 1/2" | peça | 1
3.6.2 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO INDUSTRIAL - conforme TAG IBAPO-PIT003-0504-1000. Fornecimento e Instalação Especificações Conforme folha de dados DI-00504-PB-UT-FD-0102 |  | 1/2" | peça | 1
3.6.3 | BÓIA DE ALTA VAZÃO PARA CONTROLE DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. |  | 4" | peça | 1
4.0 | CIVIL
4.1 | Furação nas lajes, paredes e forros para passagem das tubulações, e também a recomposição das mesmas com acabamento final e pintura de retoque até 0,02 metros |  | - | Unidade | 1
NOTAS: - TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NESTA PLANILHA DEVEM SER CONSIDERADOS INSTALADOS E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES DE USO. - ITENS COMO ACESSÓRIOS, ACABAMENTOS, MISCELANEOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA TODOS OS PRODUTOS. - O PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO JUNTO ÀS DEMAIS DISCIPLINAS E POSSÍVEIS INTERFERNCIAS APONTADAS E APRESENTADAS JUNTO COM SOLUÇÕES PARA A ENGENHARIA DO INSTITUTO BUTANTAN. - ELABORAR TODOS OS DETALHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO E GARANTIA DE PERFEITA INSTALAÇÃO

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro