## CAPA
|  |  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  | PRELIMINAR
|  |  | FOLHA DE DADOS - CAIXA DE VENTILAÇÃO |  |  | DI-04104-PB-HV-FD-0002_R0 |  |  | PARA COTAÇÃO
|  |  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  |  | IYR | FMV | FMV | - |  |  | PARA COMPRA
|  |  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  |  | HVAC |  |  | 2018-11-13 | 0
PROJETO:
P04104 - CONTROLE DE QUALIDADE
PROJETO BÁSICO - HVAC - CONTROLE DE QUALIDADE
FOLHAS DE DADOS CAIXA DE VENTILAÇÃO
5
4
3
2
1
| 0 | 2018-11-13 | Emissão Inicial |  |  |  |  | IYR | FMV | FMV
| REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. | VERIF. | APR.

## CV-4101-1
FOLHA DE DADOS
CAIXA DE VENTILAÇÃO
Instruções de Preenchimento pelo Fornecedor
I - O Fornecedor deve preencher a primeira coluna do campo “Proposto” com uma das opções a seguir: "A" (atendido) ou "D" (desvio).
II - Os itens assinalados como "D", assim como os esclarecimentos a estes pertinentes, devem obrigatoriamente ser informados pelo Fornecedor através de "Lista de Desvios". Para a apresentação de informações adicionais às contidas nesta Folha de Dados, o Fornecedor deve proceder da mesma forma.
Identificação (TAG): |  |  | Quantidade:
CV-4104-01 |  |  | 1
Item | Descrição |  | Un. | Especificado | Un. | Proposto
Geral
1 | Fabricante |  | - | Berliner Luft
2 | Modelo / Série |  | - | BBT-160
3 | Serviço / Operação |  | - | Contínuo
Condição de Operação
4 | Temperatura de Operação |  | ºC | 30 -35
5 | Altitude |  | m | 803
6 | Pressão Barométrica Local |  | mmHg | 692
7 | Densidade |  | kg/m3 | 1,068
8 | Pressão Estática Requerida |  | mmCa | 60
9 | Pressão Estática Disponível |  | mmCa | (1)
10 | Vazão de ar |  | m3/h | 550
11 | Velocidade de Descarga |  | m/s | (1)
12 | Fluido corrosivo (Sim / Não) |  | - | Não
Construção Mecânica
13 | Tipo de Ventilador (Centrífugo - Simples / Duplo) |  | - | Centrífugo
14 | Tipo de Rotor (Sirocco / Limit-Load) |  | - | Sirocco
15 | Tipo de Transmissão (Direta / Correias / Redutor) |  | - | Podia e correia
16 | Diâmetro de Sucção |  | mm | 260x460
17 | Dimensão Descarga (L x A) |  | - | 205x205
18 | Mancal (Radial / Escora) |  | - | (1)
19 | Local de Trabalho (Abrigado / Ao Tempo) |  | - | Abrigado
20 | Material de Construção (Carcaça / Rotor) |  | - | Aço galvanizado
21 | Material de Construção (Base / Estrutura) |  | - | Aço galvanizado
22 | Material de Construção do gabinete |  | - | Aço galvanizado
23 | Dimensão da Caixa (LXPXA) |  |  | 194x550x300
24 | Peso total |  | Kg. | (1)
Performance
25 | Curva Nº |  | - | (1)
26 | Diâmetro do Rotor |  | mm | 160
27 | Rotação de Operação |  | rpm | (1)
28 | Número de Estágios |  | - | -
29 | Potência (abs.) |  | kW | 0,3
30 | Eficiência |  | % | (1)
31 | Velocidade Periférica |  | m/s | (1)
Acionamento Elétrico (Nota 6)
32 | Motor (Potência) |  | cv | 0,37
33 | Tensão Elétrica |  | V | 220
34 | Número de Fases |  | - | 1
35 | Número de pólos |  | - | 2
36 | Freqüência |  | Hz | 60
37 | Classe de isolamento |  | - | Classe F
38 | Grau de Proteção |  | IP | IP-55
39 | Fator de Serviço |  | - | 1,25
40 | Carcaça |  | - | (1)
41 | Variador de Freqüência (Sim / Não) |  | - | Sim
42 | Peso do Motor |  | kg | (1)
Acessórios
43 | Veneziana para tomada de ar |  | - | Não
44 | Porta de Inspeção |  | - | Sim
45 | Ponto para Drenagem (Sim / Não) |  | - | Não
46 | Painel isolado |  | - | Não
47 | Filtro de Ar |  | - | Sim
48 | Grau de filtragem |  | - | G4+F9
49 | Flange de fixação |  | - | Sim
50 | Flange na descarga p/ fixação do flexível |  | - | Sim
51 | Registro de regulagem - sucção |  | - | Sim
Intrumentação / Proteção
52 | Manômetro |  | - | Não
53 | Termômetro |  | - | Não
54 | Alarme de Vibração |  | - | Não
55 | Alarme de alta temperatura do conjunto Mancal |  | - | Não
Testes
56 | Performance com Certificado (Sim / Não) |  | - | Sim
57 | Funcionamento Mecânico (Sim / Não) |  | - | Sim
58 | Vazamento (Sim / Não) |  | - | Sim
59 | Inspeção Visual (Sim / Não) |  | - | Sim
Notas Explicativas
(1) A ser informado / confirmado pelo fornecedor.
(2) Montagem em base única, previsão de protetor de correias e porta de inspeção.
(3) Acabamento
Ventilador: Jateamento abrasivo de areia padrão SAE-2 com pintura anticorrosiva em primer epóxi e acabamento à base de epóxi
bi-componente.
Caixa: Eletrostática à pó.
(4) Pressão sonora admissível na escala A < 80 dBA à 1m.
(5) Os equipamentos deverão ser fornecidos com motor elétrico de alto rendimento modelo W22 Premium, trifásicos, do tipo
indução, trifásico (tipo T.F.V.E.), de alimentação elétrica 220 Volts, 60 Hz, com grau de proteção IP-55, classe de isolamento F,
com elevacão de temperatura da classe F em condicões nominais de operacão (salvo quando indicado diferente).
(6) Fabricantes recomendados : Otam, Berliner Luft, Torin, Projelmec
(7) Motor elétrico selecionado considerando acréscimo de 10% na rotação do ventilador