## CAPA
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | STATUS
|  | TÍTULO: | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  |  | PRELIMINAR
[6 empty] | DI-04104-PB-AT-HV-LI-0002 |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: |  | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | DPF |  | - | CRB |  | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  | ÁREA: | ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA PROJETO DENGUE |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
[7 empty] | 2018-10-18 | 0
PROJETO:
AUTOMAÇÃO - SISTEMA HVAC
NOTAS GERAIS:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
5
4
3
2
1
0 | EMISSÃO INICIAL | [7 empty] | DPF |  | - | CRB
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## SNAP IN
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: | [6 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | STATUS |  |  | NOTAS
|  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS | [6 empty] | DI-04104-PB-AT-HV-LI-0002 |  |  |  |  | 1 -
|  | ELABORADO: |  |  | VERIFICADO: |  |  | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  | PRELIMINAR | 2 -
|  | DPF |  |  | - |  |  | CRB | - |  |  | X | PARA COTAÇÃO | 3 -
|  | ÁREA: | [6 empty] | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA INFORMAÇÃO | 4 -
|  | ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA PROJETO DENGUE | [6 empty] | 2018-10-18 | 0 |  |  | PARA COMPRA | 5 -
|  | PROJETO: | [10 empty] | PARA CONSTRUÇÃO | 6 -
AUTOMAÇÃO - SISTEMA HVAC
HARDWARE | ENDEREÇO | TAG | TIPO |  | RANGE |  | DESCRIÇÃO | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
SNAP IN - V200-18-E4XB
ENTRADAS ANALÓGICAS
V200-18-E4XB | 1:1:I.Data.0 | TIT 01-4104-1000 | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA - AMBIENTE
| 1:1:I.Data.1 | MIT 01-4104-1000 | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | TRANSMISSOR INDICADOR DE UMIDADE - AMBIENTE
| 1:1:I.Data.2 | PDIT 01-4104-CV-01 | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | TRANSMISSOR INDICADOR PRESSÃO DIFERENCIAL - FILTRO F9 - CV-4104-01
| 1:1:I.Data.3 | FT 01-4104-CV-01 | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | TRANSMISSOR DE VAZÃO - VENTILADOR - CV-4104-01
SAÍDAS ANALÓGICAS
V200-18-E4XB | 1:2:O.Data.0 | JC 01-4104-RE-01 | AO | N/A | 4 - 20mA | N/A | REF. VELOCIDADE - CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO - RE-4104-01
| 1:2:O.Data.1 | JC 02-4104-RU-01 | AO | N/A | 4 - 20mA | N/A | REF. VELOCIDADE - CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01
| 1:2:O.Data.2 | 1:2:O.Data.2 - RESERVA | AO | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA
| 1:2:O.Data.3 | 1:2:O.Data.3 - RESERVA | AO | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA
ENTRADAS DIGITAIS
V200-18-E4XB | 1:3:I.0 | BE01-GER | DI |  | 0-1 |  | BOTÃO EMERGÊNCIA DO PAINEL GERAL (RELÉ DE SEGURANÇA)
| 1:3:I.1 | RFF-01 | DI |  | 0-1 |  | RELÉ DE FALTA DE FASE DO PAINEL
| 1:3:I.2 | TSHA 01-4104-RE-01 | DI |  | 0-1 |  | TERMOSTATO DE ALTA - RESISTÊNCIA AQUECIMENTO - RE-4104-01
| 1:3:I.3 | LSL 02-4104-RU-01 | DI |  | 0-1 |  | CHAVE DE NÍVEL BAIXO - RESISTÊNCIA UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01
| 1:3:I.4 | JC 01-4104-RE-01 | DI |  | 0-1 |  | STATUS LIGADO -CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO - RE-4104-01
| 1:3:I.5 | JC 01-4104-RE-01 | DI |  | 0-1 |  | STATUS FALHA - CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO - RE-4104-01
| 1:3:I.6 | JC 02-4104-RU-01 | DI |  | 0-1 |  | STATUS LIGADO -CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01
| 1:3:I.7 | JC 02-4104-RU-01 | DI |  | 0-1 |  | STATUS FALHA - CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01
| 1:3:I.8 | PD 01-4104-CV-01 | DI |  | 0-1 |  | STATUS LIGADO -MOTOR DO VENTILADOR - CV-4104-01 (PARTIDA DIRETA)
| 1:3:I.9 | PD 01-4104-CV-01 | DI |  | 0-1 |  | STATUS FALHA -MOTOR DO VENTILADOR - CV-4104-01 (PARTIDA DIRETA)
| 1:3:I.10 | 1:3:I.10 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:3:I.11 | 1:3:I.11 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:3:I.12 | 1:3:I.12 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:3:I.13 | 1:3:I.13 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:3:I.14 | 1:3:I.14 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:3:I.15 | 1:3:I.15 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:3:I.16 | 1:3:I.16 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:3:I.17 | 1:3:I.17 - RESERVA | DI |  | 0-1 |  | RESERVA
SAÍDAS DIGITAIS
V200-18-E4XB | 1:4:O.0 | JC 01-4104-RE-01 | DO |  | 0-1 |  | COMANDO LIGA - CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO - RE-4104-01
| 1:4:O.1 | JC 02-4104-RU-01 | DO |  | 0-1 |  | COMANDO LIGA - CONTROLADOR DE POTÊNCIA - RESISTÊNCIA DE UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01
| 1:4:O.2 | PD 01-4104-CV-01 | DO |  | 0-1 |  | COMANDO LIGA - MOTOR DO VENTILADOR - CV-4104-01 (PARTIDA DIRETA)
| 1:4:O.3 | 1:4:O.3 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.4 | 1:4:O.4 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.5 | 1:4:O.5 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.6 | 1:4:O.6 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.7 | 1:4:O.7 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.8 | 1:4:O.8 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.9 | 1:4:O.9 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.10 | 1:4:O.10 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.11 | 1:4:O.11 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.12 | 1:4:O.12 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
| 1:4:O.13 | 1:4:O.13 - RESERVA | DO |  | 0-1 |  | RESERVA
REMOTA - EX-A2X
ENTRADAS ANALÓGICAS
IO-AI4-AO2 | 2:1:I.Data.0 | 2:1:I.Data.0 - RESERVA | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA
| 2:1:I.Data.1 | 2:1:I.Data.1 - RESERVA | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA
| 2:1:I.Data.2 | 2:1:I.Data.2 - RESERVA | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA
| 2:1:I.Data.3 | 2:1:I.Data.3 - RESERVA | AI | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA
SAÍDAS ANALÓGICAS
IO-AI4-AO2 | 2:2:O.Data.0 | 2:2:O.Data.0 - RESERVA | AO | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA
| 2:2:O.Data.1 | 2:2:O.Data.1 - RESERVA | AO | N/A | 4 - 20mA | N/A | RESERVA