## CAPA
|  |  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | STATUS
|  |  | TÍTULO: | LISTA DE CABOS |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  |  | PRELIMINAR
[7 empty] | DI-04104-PB-AT-HV-LI-0003 |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  |  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: |  | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  |  | DPF |  | - | CRB |  | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  |  | CONTROLE DE QUALIDADE |  |  |  |  | 2018-10-19 | 0
PROJETO:
AUTOMAÇÃO - SISTEMA HVAC
NOTAS GERAIS:
1 - | TODAS AS DIMENSÕES SÃO APENAS DE REFERÊNCIA, A PROPONENTE DEVERÁ REALIZAR VISITA PARA LEVANTAMENTO DE CAMPO;
2 - | O FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS DO SISTEMA É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
3 - | A PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR CABO UNIPOLAR CARACTERISTICAS, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC,
FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE
BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248.
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
5
4
3
2
1
0 |  | EMISSÃO INICIAL | [7 empty] | DPF |  | - | CRB
REVISÃO |  | DESCRIÇÃO | [7 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## HVAC
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | STATUS |  |  |  | NOTAS
|  | LISTA DE CABOS |  |  |  | DI-04104-PB-AT-HV-LI-0003 | [5 empty] | 1 - LEVANTAMENTO EM CAMPO
|  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  | PRELIMINAR |  | 2 -
|  | DPF |  | - | CRB | - |  |  | X | PARA COTAÇÃO |  | 3 -
|  | ÁREA: |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  | 4 -
|  | CONTROLE DE QUALIDADE |  |  |  | 2018-10-19 | 0 |  |  | PARA COMPRA |  | 5 -
|  | PROJETO: | [7 empty] | PARA CONSTRUÇÃO |  | 6 -
AUTOMAÇÃO - SISTEMA HVAC
TAG | TIPO DE CABO | FORMAÇÃO | FUNÇÃO |  |  | DE | PARA |  |  | DIST. | ROTAS |  | NOTAS
ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO | 0,6/1kV, EPR/PVC | 4c(1cx#16,00mm²) | ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE GERAL |  |  | QLF01-4104-1000 | HVAC-PNG01-04104-1000 |  |  | 30 | - |  | 1
FT 01-4104-CV-01 | 750V, Flexível PP | 1c(3x#1,5mm²) | TRANSMISSOR DE VAZÃO - VENTILADOR - CV-4104-01 |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | FT 01-4104-CV-01 |  |  | 20 | - |  | 1
SINAIS DIGITAIS
TSHA 01-4104-RE-01 | 750V, Flexível PP | 1c(3x#1,5mm²) | TERMOSTATO DE ALTA - RESISTÊNCIA AQUECIMENTO - RE-4104-01 |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | TSHA 01-4104-RE-01 |  |  | 20 | - |  | 1
LSL 02-4104-RU-01 | 750V, Flexível PP | 1c(3x#1,5mm²) | CHAVE DE NÍVEL BAIXO - RESISTÊNCIA UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01 |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | LSL 02-4104-RU-01 |  |  | 20 | - |  | 1
SINAIS ANALÓGICOS
TIT 01-4104-1000 | 300V, PVC | 1c(2x#1,0mm²+Shield) | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA - AMBIENTE |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | TIT 01-4104-1000 |  |  | 20 | - |  | 1
MIT 01-4104-1000 | 300V, PVC | 1c(2x#1,0mm²+Shield) | TRANSMISSOR INDICADOR DE UMIDADE - AMBIENTE |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | MIT 01-4104-1000 |  |  | 20 | - |  | 1
PDIT 01-4104-CV-01 | 300V, PVC | 1c(2x#1,0mm²+Shield) | TRANSMISSOR INDICADOR PRESSÃO DIFERENCIAL - FILTRO F9 - CV-4104-01 |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | PDIT 01-4104-CV-01 |  |  | 20 | - |  | 1
MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS
PDIT 01-4104-CV-01 | PUN6X1 | 1x #6X1 | TRANSMISSOR INDICADOR PRESSÃO DIFERENCIAL - FILTRO F9 - CV-4104-01 |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | PDIT 01-4104-CV-01 |  |  | 20 | - |  | 1
ELÉTRICA
EL-CV-4104-01 | 0,6/1kV, EPR/PVC | 4c(1cx#2,5mm²) | ALIMENTAÇÃO CAIXA DE VENTILAÇÃO |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | CV-4104-01 |  |  | 20 | - |  | 1
EL-RE-4104-01 | 0,6/1kV, EPR/PVC | 4c(1cx#4,0mm²) | ALIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA ELÉTRICA |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | RE-4104-01 |  |  | 20 | - |  | 1
EL-RU-4104-01 | 0,6/1kV, EPR/PVC | 4c(1cx#2,5mm²) | ALIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA UMIDIFICAÇÃO |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | RU-4104-01 |  |  | 20 | - |  | 1
EL-CD-4104-01 | 0,6/1kV, EPR/PVC | 4c(1cx#4,0mm²) | ALIMENTAÇÃO CONDENSADORA |  |  | HVAC-PNG01-04104-1000 | CD-4104-01 |  |  | 20 | - |  | 1