## CAPA
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  | DEA-00FSJ-PB-EL-LI-0002 |  |  |  | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | WV | - | CRB | - |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA COMPRA
|  | FAZENDA SÃO JOAQUIM |  |  | 2019-12-10 | 1 |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
NOTAS GERAIS:
5
4
3
2
1 | Remoção de itens sem quantitativo - referenciais | [8 empty] | CRB
0 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | WV |  | - | CRB
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## ENGENHARIA
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
STATUS
|  | TÍTULO: | [5 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS | [5 empty] | DEA-00FSJ-PB-EL-LI-0002 | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | WV | - | CRB |  |  |  | - |  |  |  |  | x | PARA INFORMAÇÃO
|  | ÁREA: | [5 empty] | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA COMPRA
|  | FAZENDA SÃO JOAQUIM | [5 empty] | 2019-12-10 |  | 1 |  |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  | TAMANHO | UNIDADE |  | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL |  | R$ TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL
2.0 | ENGENHARIA
2.1 | DETALHAMENTO DE PROJETO ELÉTRICO (VER ITEM 5.1 DO MEMORIAL DESCRITIVO) |  |  |  | vb | PÇ. | 1
2.2 | PROJETO "AS BUILT" |  |  |  | vb | PÇ. | 1
2.3 | TESTES (VER ITEM 7 DO MEMORIAL DESCRITIVO) |  |  |  | vb | PÇ. | 1
TOTAL PARCIAL | [14 empty] | 0
| Remoção de itens sem quantitativo - referenciais | [9 empty] | CRB

## ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNIDADE |  | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
3.0 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
3.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. PRÉ ZINCADO À FOGO, TIPO PESADO, DIN 2440, C/
COSTURA, REBARBA INTERNA REMOVIDA, BR´s DE 3 MT´s, UMA LUVA, EXTREMID. ROSCA BSP.
FABRICANTE: ELECON OU SIMILAR
3.1.1 | REF.: Ø1'' | BR | BR | 30
3.1.2 | REF.: Ø1.1/2'' | BR | BR | 8
ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO REFORÇADO
FABRICANTE: TIGRE OU SIMILAR.
3.1.3 | REF.: 1" | M | BR | 200
BUCHA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP,
COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm.
FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR
3.1.4 | REF.: Ø1'' | PÇ | PÇ | 30
3.1.5 | REF.: Ø1.1/2'' | PÇ | PÇ | 8
ARRUELA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA
BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm.
FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR
3.1.6 | REF.: Ø1' | PÇ | PÇ | 30
3.1.7 | REF.: Ø1.1/2'' | PÇ | PÇ | 8
SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO, COM ACABAM. PRÉ ZINCADO DE 7µm.
FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
3.1.8 | REF.: Ø1'' | PÇ | PÇ | 30
3.1.9 | REF.: Ø1.1/2'' | PÇ | PÇ | 8
SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO, COM ACABAM. PRÉ ZINCADO DE 7µm.
FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
3.1.10 | REF.: Ø1" | PÇ. | PÇ. | 30
3.1.11 | REF.: Ø1.1/2'' | PÇ | PÇ | 8
CAIXA DE LIGAÇÃO TIPO "LB", EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM GUARNIÇÃO DE NEOPRENE, ROSCA NPT.
FABRICANTE: BLINDA OU SIMILAR.
3.1.12 | REF: Ø1" | PÇ. | PÇ. | 30
3.1.13 | REF.: Ø1.1/2'' | PÇ | PÇ | 8
CAIXA DE LIGAÇÃO TIPO "TB", EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM GUARNIÇÃO DE NEOPRENE, ROSCA NPT.
FABRICANTE: BLINDA OU SIMILAR.
3.1.14 | REF: Ø1" | PÇ. | PÇ. | 30
3.1.15 | REF.: Ø1.1/2'' | PÇ | PÇ | 8
CAIXA DE LIGAÇÃO TIPO "T", EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM GUARNIÇÃO DE NEOPRENE, ROSCA NPT.
FABRICANTE: BLINDA OU SIMILAR.
3.1.16 | REF: Ø1" | PÇ. | PÇ. | 30
3.1.17 | REF.: Ø1.1/2'' | PÇ | PÇ | 8
ELETRODUTO CORRUGADO TIPO P.A.D
FABRICANTE: KANAFLEX OU SIMILAR
3.1.18 | REF.: Ø2'' | M |  | 30
3.2 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
CONJUNTO MONTADO COM UM INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLES 10A-127V, DE EMBUTIR EM ALVENARIA. FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
3.2.1 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - INTERRUPTOR | pç |  | 3
CRB
CONJUNTO MONTADO COM DUAS TOMADAS, 2P+T-20A-127V (NA COR BRANCA), DE EMBUTIR EM ALVENARIA, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
3.2.2 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 2 UN. - TOMADA | cj |  | 2
CONJUNTO MONTADO COM UMA TOMADA, 2P+T-20A-220V (NA COR VERMELHA), DE EMBUTIR EM ALVENARIA, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
3.2.3 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM DIVISÓRIA - REF.: 6890 14 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' - REF.: 6632 99 1 UN. - PLACA 4''x2'' - REF.: 6636 91 1 UN. - TOMADA - REF.: 6630 58 | cj |  | 2
CONJUNTO MONTADO COM DUAS TOMADAS, SENDO UMA 2P+T-20A-127V (NA COR BRANCA) E UMA 2P+T-20A-220V (NA COR VERMELHA), DE EMBUTIR EM ALVENARIA, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
3.2.4 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - TOMADA 1 UN. - TOMADA | cj |  | 6
CONJUNTO MONTADO COM SAIDA DE FIOS, (NA COR BRANCA), EMBUTIDO EM ALVENARIA, COM ACABAMENTO ANTIMICROBIANO, CONFORME ABNT NBR 14136 (PAD. BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND OU SIMILAR
3.2.5 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' COM FURO SÁIDA DE FIO | cj |  | 1
3.3 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
3.3.1 | REF.: 1/4''x1/2'' - 114-46-1/4-1/2-B | pç |  | 100
PORCA SEXTAVADA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
3.3.2 | REF.: 1/4'' - 114-49-1/4-B | pç |  | 100
ARRUELA LISA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
3.3.3 | REF.: 1/4'' - 114-47-1/4-B | pç |  | 200
BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
3.3.4 | REF.: 315-04-2 -Ø1". | pç |  | 50
3.3.5 | REF.: 315-04-3-Ø1.1/2". | pç |  | 16
3.4 | CABOS E ACESSÓRIOS
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR PRETA (FASE). FABRICANTE: PRYSMIAN.
3.4.1 | REF.: #2,5mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 50
3.4.2 | REF.: #4mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 160
3.4.3 | REF.: #10mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 50
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR AZUL (NEUTRO). FABRICANTE: PRYSMIAN.
3.4.4 | REF.: #2,5mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 50
3.4.5 | REF.: #4mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 40
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR VERDE (TERRA). FABRICANTE: PRYSMIAN.
3.4.6 | REF.: #4mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 100
3.4.7 | REF.: #10mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 25
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR AMARELO (RETORNO). FABRICANTE: PRYSMIAN.
3.4.8 | REF.: #2,5mm² - AFUMEX FLEX | m |  | 30
3.5 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS LED 9W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. E COM CABO FLEXÍVEL 3x2,5mm²+PLUG 2P+T PADRÃO BRASILEIRO. FABRIC.: ITAIM.
3.5.1 | REF.: 3003 | pç |  | 2
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS LED 9W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. E COM CABO FLEXÍVEL 3x2,5mm²+PLUG 2P+T PADRÃO BRASILEIRO. FABRIC.: ITAIM.
3.6.2 | REF.: 3005 | pç |  | 2
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 110/220V, C/ ADESIVOS DE ''SAÍDA'', MONTADA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W, FORNECIDO COM CABO FLEXÍVEL #3x1,5mm² E PLUG 2P+T-10A PADRÃO BRASILEIRO. FABRICANTE: KBR OU SIMILAR
3.5.3 | REF.: LLE 0806-2 | pç |  | 1
BLOCO AUTÔNOMO (ACLARAMENTO) DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 110/220V, MONTADA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W, FORNECIDO COM CABO FLEXÍVEL #3x1,5mm² E PLUG 2P+T-10A PADRÃO BRASILEIRO. FABRICANTE: KBR
3.5.4 | REF.: LLE 0806-2 | pç |  | 2
3.6 | QUADRO ELÉTRICO
QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO - QLT-PORTARIA
3.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 32 MÓDULOS - EMBUTIR SLIM | un |  | 1
3.6.2 | DISJUNTOR BIPOLAR - 100 A | un |  | 1
3.6.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR - 16 A | un |  | 3
3.6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR - 20 A | un |  | 3
3.6.5 | DISJUNTOR BIPOLAR - 20 A | un |  | 3
3.6.6 | DISJUNTOR BIPOLAR - 40 A | un |  | 1
3.6.7 | DISPOSITIVO DR - BIPOLAR | un |  | 1
3.6.8 | DPS - 16 A | un |  | 1
3.7 | NOBREAK
NOBREAK 2,2Kva Tensão de entrada 11527/220V, tensão de saida 115V, Frequencia 60Hz, autonomia de 58min, rendimento 98%, Fator de potencia 0,9, Faixa de frequência admissível ± 4 Hz, Inversor tipo Senoidal pura e THD de Tensão: 5%. FABRICANTE: SMS
3.7.1 | REF.:AT 2200 Bi-27850 | un |  | 1
TOTAL PARCIAL | [8 empty] | 0

## FORÇA
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNIDADE | QTD | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ VALOR UNITARIO | R$ VALOR TOTAL
8.0 | MATERIAIS E SERVIÇOS - CASA 43
8.1 | ENTRADA DE ENERGIA
2.1.1 | ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. GALVANIZADO À FOGO, TIPO SEMI PESADO, DIN 2440, COM COSTURA E REBARBAS REMOVIDAS, EM BARRAS DE 3,0 m, COM LUVA EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES, E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, ROSCA BSP. CONFORME NBR-5597. FABRICANTE: ELECON.
8.1.1 | REF.: Ø2'' | br | 5
2.1.1 | CURVA 90º EM AÇO CARB. C/ ACABAM. GALVANIZADO À FOGO. FABRICANTE: ELECON.
8.1.1 | REF.: Ø4'' | br | 4
CONECTOR DE PRESSÃO SPLIT BOLT 25MM LATÃO FABRICANTE: TERMOTÉCNICA
8.1.1 | REF.: TEL-5013 | pç | 5
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E BASE DE CONCRETO PARA POSTE ( PREVER IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA)
8.1.1 | REF.: 300x300mm | pç | 5
8.1.1 | REF.: 500x500mm | pç | 5
ATIVIDADES CIVIS - MONTAGEM DE REDE DE DUTOS PARA BAIXA TENSÃO
8.1.2 | ABERTURA DE VALA (MANUAL OU COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS) EM TERRA PARA ASSENTAMENTO DE DUTOS. | m³ | 52
8.1.3 | ASSENTAMENTO DE BANCO DE DUTOS | m³ | 32
8.1.4 | ENVELOPAMENTO DE BANCO DE DUTOS COM CONCRETO | m³ | 12
8.1.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO (PREVER IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA) | un | 16
8.1.6 | ELETRODUTO Ø 4" PEAD | m | 100
8.1.7 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | m³ | 24
ENTRADA DE ENERGIA
8.1.10 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248, CAPA EXTERNA NA COR PRETO (FASE). REF.: #25mm² - AFUMEX FLEX - FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR. | m | 210
8.1.11 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248, CAPA EXTERNA NA COR AZUL (NEUTRO). REF.: #25mm² - AFUMEX FLEX - FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR. | m | 70
8.1.12 | CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248, CAPA EXTERNA NA COR VERDE/AMARELO (TERRA). REF.: #16mm² - AFUMEX FLEX - FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR. | m | 70
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 0
| Remoção de itens sem quantitativo - referenciais | [6 empty] | CRB

## SPDA
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNIDADE | QTD | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ VALOR UNITARIO | R$ VALOR TOTAL
8.0 | MATERIAIS E SERVIÇOS - CASA 43
8.8 | SPDA
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 3000mm. FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.8.1 | REF.: 7/8" x 1/8" | br | 26 | 22.3
TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 600mm. FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.8.2 | REF.: TEL 940 | pç | 6 | 13.04
REBITE ESTRUTURA ULTRA GRIP POP, EM ALUMÍNIO, 1/4" x 35mm. FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.8.3 | REF.: TEL 5335 | pç | 100 | 1.34
PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO Ø1/4" x 7/8" FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.8.4 | REF.: TEL 5322 | pç | 100 | 1.34
ARRUELA LISA EM ALUMÍNIO Ø1/4" FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.8.5 | REF.: TEL 5305 | pç | 300 | 0.74
PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO Ø1/4" FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.8.6 | REF: TEL 5313 | pç | 100 | 0.22
BISNAGA DE POLIURETANO P/ IMPERMEBILIZAÇÃO E VEDAÇÃO FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.8.7 | REF.: TEL 5907 | pç | 3 | 10.5
8.9 | ATERRAMENTO
HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO, REVESTIDA DE COBRE Ø3/4" x 3000mm. FABRICANTE: TERMOTÉCNICA.
8.9.1 | REF.: TEL 5823 | pç | 6 | 40
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO EM PVC. DIAMETRO: ø300mm. FABRICANTE: TERMOTÉCNICA
8.9.2 | REF.: TEL 552 | pç | 3 | 38
TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA C/ BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA DIAMETRO: ø300mm. FABRICANTE: TERMOTÉCNICA
8.9.3 | REF.: TEL 536 | pç | 3 | 10
CABO DE COBRE NÚ, COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NÚ TÊMPERA MEIO DURO, DISPOSTAS EM COROAS CONCÊNTRICAS, 80°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, ESPECIFICAÇÃO APLICÁVEL NBR-6542, NAS SEGUINTES BITOLAS: FABRICANTE: PRISMIAN OU SIMILAR.
8.9.4 | REF.: 50 mm² - TIPO MHDC | m | 50 | 19
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 0
TOTAL TOTAL | [6 empty] | 0
| Remoção de itens sem quantitativo - referenciais | [6 empty] | CRB