## Capa
|  |  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  | PRELIMINAR
|  |  | Especificação Técnica: Elevadores |  |  | DI-01320-PE-CV-ET-0002-R01 |  |  | PARA COTAÇÃO
|  |  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  |  | C5P | C5P | C5P |  |  |  | PARA COMENTÁRIOS
|  |  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA COMPRA
|  |  | CIVIL |  |  | 2021-03-10 | 01 |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PRÉDIO 01320 - RESTAURANTE NOVO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA MONTACARGA
PRÉDIO 01320 - RESTAURANTE NOVO
| 01 | 2021-03-10 | REVISADO Nº ACESSOS |  |  |  |  | C5P | C5P | C5P
| 00 | 2021-01-26 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | C5P | C5P | C5P
| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. | VERIF. | APR.

## MONT-01
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  |  | Especificação Técnica - Elevadores | [5 empty] | ESPECIFICAÇÃO 1 DE 1
|  |  | DI-01320-PE-CV-ET-0002-R01 | [5 empty] | 2021-03-10
PRÉDIO 01320 - RESTAURANTE NOVO
1 - Aspectos Gerais
1.1 | Tag |  |  | MONT-01
1.2 | Serviço |  |  | Elevador de Serviço
1.3 | Tipo |  |  | Elevador tipo monta carga para elevação de equipamentos e pessoas, deverá atender a todas as NRs aplicáveis
2 - Dimensões da Cabine - Abertura Lateral
2.2 | Capacidade de pessoas |  | Acessos | Cabine |  |  | Porta |  | Caixa do monta carga
2.3 |  |  |  | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Altura | Largura | Profundidade
2.4 | 1 |  | 2 | a definir | a definir | a definir | a definir | a definir | 2200 | 2300
3 - Velocidade
3.1 | por conta do fabricante
4 - Carga (kg)
4.1 | 1000
5 - Características elétricas
5.1 | Tensão: 380V, 3 fases, 60 Hz Potência do motor: a definir Tipo de controle: (Inversor / comandos)
5.2 | Confirmar dados em projeto de elétrica a tensão disponível, antes da aquisição
6 - Andares que serão atendidos
6.1 | Pavimento Térreo (Nível 732.850 / Referência 0,0 m)
6.2 | 1° Pavimento (Nível 734.800 / 1,9 m)
6.3 | 2° Pavimento (Nível 736.875 / 3,975 m)
7 - Acabamentos
7.1 | Estrutura em Aço Carbono com pintura eletrostática ou epóxi de alto padrão
7.2 | Piso em chapa do tipo xadrez em aço carbono com espessura mínima de 1/4"
8 - Sinalização e painel de comando
8.1 | Deve atender todos os pavimentos indicados no ítem 6
9 - Acionamento
9.1 | A definir
10 - Painel elétrico
10.1 | O painel deve possuir: • Componentes Distribuição de força • Barra de aterramento • Chaves de partida; • Disjuntor para proteção da unidade; • Relês auxiliares. |  |  |  | bar(g)
10.2 | Deverá atuar automaticamente para prevenir o desligamento da unidade devido a condições anormais de operação e desligar o equipamento caso a condição anormal de operação persista e os limites de proteção sejam atingidos
10.3 | Deverá ser protegido contra (no mínimo) os eventos listados abaixo: • Sobrecarga de corrente no motor; • Alta temperatura de funcionamento do motor; • Perda de fase, desbalanceamento de fases, inversão de fase; • Falha de transição de partida; • Perda de energia momentânea; • Subtensão/Sobretensão;
11- Nível de ruído
11.1 | O nível de ruído admissível deverá estar limitado a 85 dB(A) a 1,0 m da fonte para uma jornada de 8 horas contínuas. Se o limite for ultrapassado, cabe ao proponente prever atenuação dos níveis de ruído, sem custos adicionais, durante a partida e operação dos sistemas
12 - Acessórios
12.1 | Grades de proteção
12.2 | Portas de proteção
12.3
12.4
12.5
12.6
13 - Outros Requisitos
13.1 | Comunicação em todos os andares " Antes de entrar no elevador verifique se o mesmo se encontra no andar", escrever em braile tambem junto ao painel, assim como as botoeiras deverão esta escrito tambem em braile.
13.2 | As entradas dos níveis 732.850 e 736.875 deverão ser por um lado e a entrada no nível 734.800 pelo lado oposto aos demais
13.3 | Confirmar em campo as disponibilidades de espaço e acessos antes da elaboração dos orçamentos e desenhos de conjunto para aprovação
14 - Notas
14.1 |  | O fornecedor deverá enviar os desenhos e requisitos construtivos 10 dias após o pedido para aprovação
14.2 |  | Todos os testes de partida alarmes e funcionamentos devem estar incluídos no fornecimento.
14.3 |  | O fornecedor deverá ofertar em separado itens de manutenção que julgar importantes possuir em estoque.
14.4 |  | O fornecedor deverá ofertar em separado a possibilidade de contrato de manutenção preventiva e corretiva pelo período de dois anos.
15.5 |  | É de responsabilidade do fornecedor a instalação de equipamentos e todos os seus periféricos que sejam necessários para o perfeito funcionamento.
16.6 |  | É NECESSÁRIO QUE O FORNCEDOR FAÇA UMA VISITA TÉCNICA MONITORADA LISTAR E ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A FASE DE OBRA
DOCUMENTO:
DATA: