## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | ED 1309-DATA CENTER-PB-LI-AU-0001 |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº |  | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DI - AU/TF | DCO - LFL | 28/21 | 1 |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | CIVIL |  |  | 2021-09-21 | 1
PROJETO:
ED 1309 - DATACENTER PRÉ FABRICADO OUTDOOR
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
| TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | ED 1309-DATA CENTER-PB-LI-AU-0001 |  | 0 | PRELIMINAR
| PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | 0 | PARA COTAÇÃO
| PREÇO REFERENCIAL | DI - AU/TF | DCO - LFL |  |  | 28/21 | 1 | X | PARA INFORMAÇÃO | X
| ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | 0 | PARA COMPRA
| CIVIL |  |  |  |  | 2021-09-21 | 1 | 0 | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
ED 1309 - DATACENTER PRÉ FABRICADO OUTDOOR
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA
ED 1309 - DATACENTER PRÉ FABRICADO OUTDOOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA
1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 SANITÁRIO, MÍNIMO 9,20M² |  |  | MÊS | 5
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO - MÍNIMO 2 DUCHAS, 2 BACIAS, 1 LAVATÓRIO e 1 MICTÓRIO |  |  | MÊS | 5
1.3 | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M |  |  | HORA | 8
1.4 | LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. |  |  | MÊS | 5
1.5 | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS. ALTURA DE 2,20 m |  |  | M² | 100
1.6 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME |  |  | M² | 10
1.7 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME |  |  | M² | 2.3
1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO |  |  | M² | 3
SISTEMA DE ESGOTOS PARA CANTEIRO DE OBRA
1.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 20
1.10 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 20
1.11 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA, PREDIAL SMU, DN= 100 MM |  |  | M | 2
1.12 | TUBO GALVANIZADO DN= 2´, LINHA ÁGUA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 10
1.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M (VALAS TUBULAÇÃO) |  |  | M³ | 5
1.14 | BASE DE BICA CORRIDA (ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO) |  |  | M³ | 2
1.15 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO (VALAS TUBULAÇÃO) |  |  | M³ | 5
1.16 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M³ | 5
1.17 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M³xKM | 5
1.18 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m |  |  | UNIDADE | 1
ALIMENTAÇÃO PARA CANTEIRO DE OBRA
1.19 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | M | 100
ACOMPANHAMENTO DE OBRA - PROFISSIONAIS RESIDENTES
1.20 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA POR ENGENHEIRO, COM ENCARGOS INCLUSOS |  |  | MÊS | 5
1.21 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  | MÊS | 5
*Demais profissionais devem ser inclusos nas composições dos preços
OUTROS SERVIÇOS
1.22 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 |  |  | unit | 10
1.23 | PROJETO EXECUTIVO DO DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR - DCPFO |  |  | gl | 1
1.24 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS - FORMATO A1 |  |  | unit | 15
1.25 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM |  |  | tx | 1
1.26 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) |  |  | m | 60
1.27 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM |  |  | unit | 2
2.0 | DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES
DEMOLIÇÕES EXTERNAS
2.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL |  |  | m² | 200
2.2 | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO |  |  | m | 75
2.3 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL |  |  | m³ | 7.5
2.4 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM |  |  | m³ | 75
2.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL |  |  | m³ | 75
3.0 | FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA
ESTACAS - TIPO STRAUSS
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M (PRÉ-FUROS DAS ESTACAS) |  |  | M³ | 3
3.2 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss |  |  | TX | 1
3.3 | ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 30 T (INCLUI A ESCAVAÇÃO, O CONCRETO FCK=30 MPA E A ARMADURA. EM CA-50, CONF. PROJETO) |  |  | m | 136
3.4 | CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA |  |  | UN | 17
3.5 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M³ | 12
3.6 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 120
3.7 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 2
3.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 4
BLOCOS SOBRE ESTACAS E VIGAS BALDRAMES
3.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M (BLOCOS SOBRE ESTACAS) |  |  | M³ | 51
3.11 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO |  |  | M² | 60
3.12 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 |  |  | M³ | 10
3.13 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSOS SARRAFOS |  |  | M² | 12
3.14 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO - BASE E CALÇAMENTOS |  |  | M³ | 25
3.15 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO |  |  | M³ | 25
3.16 | ARMADURA EM AÇO CA-50 |  |  | KG | 130
3.17 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 2
3.18 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 2
3.19 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL + TINTA BETUMINOSA |  |  | M² | 65
3.20 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | M³ | 55
3.21 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M³ | 26
3.22 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 260
3.23 | CONCRETO "GROUT" |  |  | m³ | 1
PISO DE CONCRETO E CALÇADA
3.24 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSOS SARRAFOS |  |  | M² | 12
3.25 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO - BASE E CALÇAMENTOS |  |  | M³ | 25
3.26 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO |  |  | M³ | 25
3.27 | ARMADURA EM AÇO CA-50 |  |  | KG | 150
3.28 | ARMADURA EM AÇO CA-60 |  |  | KG | 50
3.29 | MANTA GEOTÊXTIL |  |  | M² | 150
3.30 | LONA PLÁSTICA |  |  | M² | 150
3.31 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M³ | 15
3.32 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 |  |  | M² | 150
3.33 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ |  |  | M² | 150
ESTRUTURA METÁLICA E TELHADOS
3.34 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO |  |  | KG | 3878
3.35 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  | KG | 3878
3.36 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | KG | 3878
3.37 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO (+ BEIRAL 0,50 M) |  |  | M² | 138.5
3.38 | RUFO (ACABAMENTO DE TELHADO) |  |  | M | 55
4.0 | ACABAMENTOS
ÁREA ADMINISTRATIVA
4.1 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A |  |  | M² | 138
4.2 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  | M² | 60
4.3 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M² | 276
4.4 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 |  |  | M² | 276
4.5 | ACABAMENTO COM TINTA ACRÍLICA E REBOCO COM MASSA CORRIDA |  |  | M² | 276
4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM |  |  | M² | 40.5
4.7 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS |  |  | M² | 40.5
4.8 | ENCHIMENTO DE LAJE COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS |  |  | M³ | 2.8
4.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA |  |  | M² | 40.5
4.10 | PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 70 X 210 CM |  |  | UNID | 2
4.11 | PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 90 X 210 CM |  |  | UNID | 1
4.12 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL |  |  | M² | 5.8
4.13 | PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPICO EM CHAPA DE AÇO, SEM REVESTIMENTO |  |  | M² | 27
4.14 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  |  | M² | 36
4.14 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO |  |  | M² | 40
5.0 | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
5.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes |  |  | unid | 1
5.2 | Barramento de cobre nu |  |  | kg | 5
5.3 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A |  |  | unid | 10
5.4 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A |  |  | unid | 4
5.5 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  |  | unid | 4
5.6 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  |  | unid | 2
5.7 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos |  |  | unid | 1
5.8 | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO |  |  | unid | 20
5.9 | Barra de neutro e/ou terra |  |  | unid | 1
5.10 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA |  |  | unid | 3
5.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO |  |  | M3 | 5
5.12 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | M3 | 5
5.13 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) |  |  | M3 | 0.5
5.14 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA |  |  | m² | 37
5.15 | Condulete metálico de 1´ |  |  | cj | 25
5.16 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS |  |  | m | 150
5.17 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS |  |  | m | 60
5.18 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios |  |  | m | 15
5.19 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 350
5.20 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | m | 100
5.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (PRETO) |  |  | m | 100
5.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (AZUL) |  |  | m | 25
5.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (VERDE) |  |  | m | 25
5.24 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² |  |  | unid | 2
5.25 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² |  |  | unid | 4
5.26 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna |  |  | m | 100
5.27 | Caixa de tomada 4´ x 4´ |  |  | unid | 12
5.28 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa |  |  | cj | 24
5.29 | Interruptor com 2 teclas simples e placa |  |  | cj | 4
5.30 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W |  |  | unid | 8
5.31 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W |  |  | unid | 2
5.32 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS |  |  | m | 200
5.33 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' X 3 M |  |  | unid | 96
5.34 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm |  |  | unid | 96
5.34 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO |  |  | unid | 96
5.35 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 |  |  | m | 720
5.36 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO - CANALETA QUADRADA |  |  | M³ | 6
5.37 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M |  |  | M³ | 55
5.38 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA |  |  | m² | 55
5.39 | ENVELOPAMENTO DE BANCO DE DUTOS EM CONCRETO |  |  | M | 110
5.40 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | M³ | 47
5.41 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 110
5.42 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  |  | M3 | 6
5.43 | TRANSPORTE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | m³ | 35
5.44 | GERADORES – Grupo Moto Gerador dimensionado, instalado em paralelo para atender carga minima de 250kW (N+1), visando atender aos 2 UPS de 60kW em cada circuito. Equipado com controladores para partida em rampa em paralelo com a rede. |  |  | unid | 2
6.0 | TELECOMUNICAÇÕES
6.1 | DATACENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR - DCPFO: Fornecimento e Instalação completa de SOLUÇÃO compreendendo um DCPFO modular, escalável e móvel, para implantação de infraestrutura segura para ativos de TI, Rede e Telecom, Refrigeração. Sala de TI (data room) estanque e livre de manutenções recorrentes, com capacidade total de no mínimo 10 (dez) racks, sendo 8 (oito) racks ativos inicialmente. Ambientes delimitados por grades ou similar, para os equipamentos de Telecom, UPS e sistemas de controle dos sensores e automação que forem necessários. Proteções contra fogo, Controle de Acesso, Iluminação, Sistema de CFTV e Rede Estruturada, incluindo todos os materiais necessários para a instalação, de forma a garantir o funcionamento e proteção dos equipamentos de TIC da CONTRATANTE. Com capacidade energética redundante para atender à carga total do DCO. Refrigeração redundante (03 máquinas independentes), dimensionadas para atender a uma capacidade energética equivalente às UPS. Incluindo serviços de instalação e operação inicial assistida por 60 dias e mais 60 (sessenta) meses de Garantia Integral (todos os componentes objetos deste certame até o parafuso) e Monitoramento 24x365, seguindo todas as especificações técnicas constantes no Termo de Referência. |  |  | unid | 1
6.2 | MOVING - Serviço de migração (movimentação) física e lógica de equipamentos de rede, de conectividade e servidores para o DCO, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência. |  |  | unid | 1
6.3 | TREINAMENTO - Serviço de Treinamento com carga horária mínima 16 (dezesseis) horas para uma turma de 10 alunos, e materiais didáticos em língua portuguesa abrangendo todas as funcionalidades, impressos e com cópia em meio magnético |  |  | H | 16
6.4 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS |  |  | m | 100
6.5 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM |  |  | m | 100
6.6 | TOMADA 1 PT DADOS + 1 PT TELEFONE - BAIXA - ESPELHO PVC - CAIXA 4X4 EMBUTIDO (DIVISÓRIA/PAREDE), ESPELHO EM PVC PARA CAIXA 4X4, FORNECIDA COM ABERTURA PARA DOIS (2) POSTOS PARA CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - 4 PARES, COM GUARNIÇÃO DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO. TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45 (KEYSTONE JACK), POSSIBILITA A CRIMPAGEM T568A OU T568B. FABRICANTE: PIAL LEGRAND OU SIMILAR. 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x4'' 1 UN. - PLACA 4''x4'' 2 UN. - TOMADA REF.: LINHA PIAL PLUS |  |  | CJ | 6
6.7 | CABO DE 4 PARES TRANÇADOS GALAN CM RoHS CAT.6 U/UTP COR VM (VERMELHO), NA COR VEMELHA; CAPA CONSTRUIDA COM PVC, RETARDANTE A CHAMA; CLASSE DE FLAMABILIDADE CM; GRAVAÇÃO NO CABO DE MARCAÇÃO METRICA SEQUENCIAL; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME DO FABRICANTE; CLASSE DE FLAMABILIDADE; DESCRIÇÃO E TIPO DE CABO. REF.: FURUKAWA |  |  | m | 915
6.8 | CONECTOR RJ-45 KEYSTONE GIGALAN U/UTP CAT6 90/180, COMPATÍVEL COM CONDUTORES DE #22 - 26 AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A OU T568B, PARA MONTAGEM EM BLOCO DE TOMADA DE DADOS. REF.: FURUKAWA |  |  | unid | 30
6.9 | Fibra Óptica CFOA-SM-DDR-S 12F TS (PFV) LSZH (ABNT CL) REF: FURUKAWA |  |  | m | 200
6.10 | SWITCH EDGECORE ECS4510-28P POE REF: EDGECORE |  |  | unid | 1
6.11 | TRANSCEIVER FO MONOMODO REF: HP - Modelo JD094B TRANSCEIVER HPN SFP+ X130 10GB LR 10KM |  |  | unid | 2
6.12 | RACK FECHADO DE PISO - 16U (incluir acessórios: rodas, chave, bandejas, ventilador e tampa inferior) REF: POLICOM |  |  | unid | 1
6.13 | PATCH PANEL DESCARREGADO 24P 1U REF: FURUKAWA |  |  | unid | 1
6.14 | PATCH CORD METÁLICO GIGALAN CM CAT.6 U/UTP cor VM 2,5m REF: FURUKAWA |  |  | unid | 8
6.15 | PATCH CORD METÁLICO GIGALAN CM CAT.6 U/UTP cor VM 1,0m REF: FURUKAWA |  |  | unid | 22
6.16 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U ALTA DENSIDADE REF: FURUKAWA |  |  | unid | 1
6.17 | CÂMERA IP BULLET 2MP partnumber DS-2CD5A26G0-IZS com cartão SD Hikvision partnumber HS-TF-P1(STD)/256G e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação REF.: HIKVISON |  |  | unid | 6
6.18 | TERMINAL DE CONTROLE DE ACESSO BIOMETRIA + FACIAL + DIGITAL + PROXIMIDADE REF: HIKVISION DS-K1T671TM |  |  | unid | 1
6.19 | KIT - CONTROLE DE ACESSO FONTE DE ALI. ININTERRUPTA – FA 1220S ACIONADOR DE EMERGÊNCIA REARMÁVEL – AS 2010 BOTÃO DE SAÍDA 4X2 SENSÍVEL AO TOQUE VAULT BTS400 SUPORTE DS-K4H258-LZ PARA FECHADURA FECHADURA -K4H258S BATERIA SELADA 12V X 7 AMP MOURA 12MVA-7 |  |  | unid | 1
6.20 | LINCENÇA CONTROLE DE ACESSO: HIKCENTRAL HikCentral-P-ACS-1Door (LIcença para expansão de 01 porta) REF: HIKVISION |  |  | unid | 1
6.21 | LINCENÇA ARMAZENAMENTO: HIKVISION pStor-Video Storage-Base/1Ch (Licença para 01 canal de armazenamento de vídeo) REF: HIKVISION |  |  | unid | 6
6.22 | DISTRIBUIDOR INTERNO BW 12, COM KIT COMPLETO PARA FUSÃO DE 4 FIBRAS E ACOPLADOR SC. REF.: FURUKAWA |  |  | unid | 1
6.23 | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA - Adequação da subestação para acoplamento elétrico de média e/ou baixa tensão do DCPFO. Deve incluir todos os materiais e componentes elétricos e lógicos, para a correta interligação do DCO à rede da Contratante até 500m. |  |  | unid | 1
6.24 | INTERLIGAÇÃO LÓGICA – Montagem de cabo optico 144F em DIO 144F de rack. |  |  | unid | 3
6.25 | INTERLIGAÇÃO LÓGICA – Fornecimento e passagem de até 2000m de Fibra Óptica CFOA-SM-DDR-S 144F TS (PFV) LSZH (ABNT CL) |  |  | m | 2000
6.26 | INTERLIGAÇÃO LÓGICA – 1152 fusão óptica com as devidas certificações, documentações e seus respectivos relatórios impressos e em arquivo. |  |  | unid | 1152
INFRAESTRUTURA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓTICA
6.27 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO - CANALETA QUADRADA |  |  | M³ | 25
6.28 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M |  |  | M³ | 240
6.29 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA |  |  | m² | 240
6.30 | ENVELOPAMENTO DE BANCO DE DUTOS EM CONCRETO |  |  | M | 25
6.31 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | M³ | 200
6.32 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 500
6.33 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE FERRO |  |  | m² | 12
6.34 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | m3 | 12
6.35 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) |  |  | m3 | 1.2
6.36 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA |  |  | m² | 37
6.37 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  |  | M3 | 12
6.38 | TRANSPORTE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | m³ | 87
6.39 | ARMADURA EM AÇO CA-50 (REPAROS CALÇADA) |  |  | KG | 20
6.40 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO (REPARO CALÇADAS) |  |  | m³ | 3
6.41 | FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, ROLO 300m |  |  | m | 300
6.42 | TESTES, COMISSIONAMENTOS E STARTUPS |  |  | TX | 1
6.43 | CONFIGURAÇÃO DE SWITCH E CÂMERAS |  |  | TX | 1
7 | HVAC
7.1 | Evaporadora interna do tipo Hi Wall de 12.000BTU/h para conexão com condensadora dedicada, comando por controle remoto com fio e bomba de dreno inclusa (Referência Daikin - FTX12N5VL) |  |  | PÇ | 1
7.2 | Condensadora externa com compressor Swing Inverter e válvula de expansão eletrônica 220V/1F (Referência Daikin - RX12N5VL) - TAG: UC-BL2-02; UC-BL3-02; UC-BL4-03 |  |  | PÇ | 1
7.3 | Instalação de sistema de ar condicionado por expansão direta completo (Condensadoras, tubulação de fluído refrigerante, evaporadorras, tubulação de dreno de todos os equipamentos, carga de nitrogênio, carga de gás, cabos de alimentação e comando e demais itens necessários) |  |  | TX | 1
8 | SANITÁRIOS
8.1 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm |  |  | m² | 2
8.2 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros |  |  | unid | 2
8.3 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa |  |  | cj | 2
8.4 | Lavatório de louça com coluna suspensa |  |  | unid | 2
8.5 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido |  |  | m² | 2
8.6 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca |  |  | unid | 2
8.7 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor |  |  | unid | 2
8.8 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ |  |  | unid | 2
8.9 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ |  |  | unid | 4
8.10 | Acabamento cromado para registro |  |  | unid | 2
8.11 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ |  |  | unid | 2
8.12 | Tampa de plástico para bacia sanitária |  |  | unid | 2
8.13 | Válvula americana |  |  | unid | 2
8.14 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  |  | m | 25
8.15 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  |  | m | 15
8.16 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  | m | 15
8.17 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras |  |  | m² | 2.5
9 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
9.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  | M² | 200
TOTAL GERAL

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro