## CAPA
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  | DEA-00081-PB-EL-LI-0002 |  |  |  | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | VDP | WV | CRB | - |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA COMPRA
|  | PREDIO 81 - REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR |  |  | 2019-06-12 | 0 |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
NOTAS GERAIS:
1- AS QUANTIDADES, INFORMADAS NESTE DOCUMENTO, DEVERÃO SER CONFIRMADOS PELA MONTADORA APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO
COM AS OUTRAS DISCIPLINAS.
2- PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TECNICA É IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E TODOS OS OUTROS DOCUMENTOS DO PROJETO.
5
4
3
2
1
0 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | VDP |  | WV | CRB
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## 1. SERVIÇOS DE ENG.
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
|  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | DEA-00081-PB-EL-LI-0002 | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | VDP | WV | CRB |  |  | - | [5 empty] | PARA INFORMAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PREDIO 81 - REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR |  |  |  |  | 2019-06-12 |  | 0 |  |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL |  | R$ TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TESTES, COMISSIONAMENTOS, STARTUPS E TREINAMENTOS
1.1 | REF.: Ver itens 6, 7 e 8 do Memorial Descritivo. |  |  |  | vb | 1
DATA BOOK
1.2 | REF.: Ver item 9 do Memorial Descritivo. |  |  |  | vb | 1
TOTAL PARCIAL

## 2. ILUM. E TOMADAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
|  | TÍTULO: | [5 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS | [5 empty] | DEA-00081-PB-EL-LI-0002 | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | VDP | WV | CRB |  |  |  | - | [5 empty] | PARA INFORMAÇÃO
|  | ÁREA: | [5 empty] | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PREDIO 81 - REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR | [5 empty] | 2019-06-12 |  | 0 |  |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  | TAMANHO | UNIDADE |  | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL |  | R$ TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL
2.0 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
2.1 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE #16M.S.G. COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm, DE ACORDO COM A NBR 7008. EM BARRAS DE 3,00m. FABRICANTE: MOPA.
2.1.1 | REF.: 200x100x3000mm |  |  |  | pç | PÇ. | 16
2.1.2 | REF.: 300x100x3000mm |  |  |  | pç | PÇ. | 32
CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE #16 MSG COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm, RAIO 150mm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.1.3 | REF.: 200x100 |  |  |  | pç | PÇ.
2.1.4 | REF.: 300x100 |  |  |  | pç | PÇ. | 1
TÊ VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE #16 MSG COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm, RAIO 150mm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR
2.1.5 | REF.: 300x100 |  |  |  | pç | PÇ. | 1
REDUÇÃO A DIREITA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE #16 MSG COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm, RAIO 150mm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR
2.1.6 | REF.: 200/300 |  |  |  | pç | PÇ. | 1
CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE #16 MSG COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm, RAIO 150mm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.1.7 | REF.: 200x100 |  |  |  | pç | PÇ. | 1
2.1.8 | REF.: 300x100 |  |  |  | pç | PÇ. | 1
TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE #16 MSG COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm, RAIO 150mm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA.
2.1.9 | REF.: 200x100 |  |  |  | pç | PÇ. | 1
2.1.10 | REF.: 300x100 |  |  |  | pç | PÇ. | 1
TALA PARA ELETROCALHA COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm, ABA DE 100mm. FABRICANTE: MOPA.
2.1.11 | REF.: 100mm |  |  |  | pç | PÇ. | 100
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA, COM ACABAM. PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: MOPA.
2.1.12 | REF.: 200x100mm |  |  |  | pç | PÇ. | 26
2.1.13 | REF.: 300x100mm |  |  |  | pç | PÇ. | 35
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA, EM CHAPA 16 MSG, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7μm, ALTURA DA ABA 100mm, DE ACORDO COM A NBR 7008. FABRICANTE: MOPA.
2.1.14 | REF.: 300x100mm |  |  |  | pç | PÇ. | 1
2.2 | PERFILADOS E ACESSÓRIOS
PERFILADO PERFURADO 38X38X6000mm, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.2.1 | REF.: 104-38/38-18-Z |  |  |  | br | BR. | 44
JUNÇÃO INTERNA ''L'' PARA PERFILADO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.2.2 | REF.: 114-16-Z |  |  |  | pç | PÇ. | 3
JUNÇÃO INTERNA ''T'' PARA PERFILADO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.2.3 | REF.: 114-17-Z |  |  |  | pç | PÇ. | 15
JUNÇÃO INTERNA ''I'' PARA PERFILADO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.2.4 | REF.: 114-15-Z |  |  |  | pç | PÇ | 44
JUNÇÃO INTERNA ''X'' PARA PERFILADO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.2.5 | REF.: 114-17-Z |  |  |  | pç | PÇ. | 6
SAPATA INTERNA PARA PERFILADO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.2.6 | REF.: 114-11-Z |  |  |  | pç | PÇ | 10
SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO, COM ACABAM. PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.2.7 | REF.: 139-09-3/4 |  |  |  | pç | PÇ. | 20
2.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. PRÉ ZINCADO, TIPO SEMI PESADO, DIN 2440, COM COSTURA E REBARBAS REMOVIDAS, EM BARRAS DE 3,0 m, COM LUVA EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES, E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, ROSCA BSP. CONFORME NBR-5597. FABRICANTE: ELECON.
2.3.1 | REF.: Ø3/4'' |  |  |  | br | BR | 150
ELETRODUTO FLEXÍVEL ESPIRALADO PVC , TIPO REFORÇADO, EM ROLO DE 25 m, CONFORME NORMA ABNT NBR 15715 EM COMPLEMENTO AS NORMAS NBR 13897 E NBR 13898. FABRICANTE: ELECON.
2.3.2 | REF.: Ø3/4'' |  |  |  | pç | PÇ | 10
2.3.3 | REF.: Ø3' |  |  |  | pç | PÇ | 4
LUVA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR.
2.3.4 | REF.: Ø3/4'' |  |  |  | pç | PÇ | 50
BUCHA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR.
2.3.5 | REF.: Ø3/4'' |  |  |  | pç | PÇ | 70
ARRUELA PARA ELETRODUTO EM FERRO NODULAR, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROSCA BSP, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: DAISA OU SIMILAR
2.3.6 | REF.: Ø3/4'' |  |  |  | pç | PÇ | 80
SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO, COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.3.7 | REF.: Ø3/4'' |  |  |  | pç | PÇ | 30
SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO, COM ACABAM. PRÉ ZINCADO DE 7µm. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.3.8 | REF.: Ø3/4" |  |  |  | pç | PÇ. | 70
CONDULETE TIPO "LB", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: DAISA.
2.3.9 | REF: Ø3/4" |  |  |  | pç | PÇ. | 100
CONDULETE TIPO "TB", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: DAISA.
2.3.10 | REF: Ø3/4" |  |  |  | pç | PÇ. | 20
CONDULETE TIPO "T", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: DAISA.
2.3.11 | REF: Ø3/4" |  |  |  | pç | PÇ. | 20
CONDULETE TIPO "LR", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: DAISA.
2.3.12 | REF: Ø3/4" |  |  |  | pç | PÇ. | 40
CONDULETE TIPO "LL", FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA. FABRICANTE: DAISA.
2.3.13 | REF: Ø3/4" |  |  |  | pç | PÇ. | 40
2.4 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÕES EM DIVISÓRIAS - PIAL PLUS
CONJUNTO MONTADO COM UM INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A-220V, DE EMBUTIR EM ALVENARIA. FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
2.4.1 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - INTERRUPTOR |  |  |  | cj | CJ
CONJUNTO MONTADO COM DUAS TOMADAS, 2P+T-20A-127V (NA COR BRANCA), DE EMBUTIR EM ALVENARIA, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
2.4.2 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 2 UN. - TOMADA |  |  |  | pç | CJ | 75
CONJUNTO MONTADO COM UMA TOMADA, 2P+T-20A-127V (NA COR BRANCA), DE EMBUTIR EM ALVENARIA, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
2.4.3 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - TOMADA |  |  |  | pç | CJ | 6
CONJUNTO MONTADO COM DUAS TOMADAS, SENDO UMA 2P+T-20A-127V (NA COR BRANCA) E UMA 2P+T-20A-220V (NA COR VERMELHA), DE EMBUTIR EM ALVENARIA, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND. LINHA: PIAL PLUS.
2.4.4 | 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - TOMADA 1 UN. - TOMADA |  |  |  | pç | CJ | 105
CAIXA DE TOMADAS PARA PISO COM SUPORTE EQUIPADO COM 4 TOMADAS, SENDO TRES 2P+T - 20A-127V(NA COR BRANCA), E OUTRA 2P+T - 20A-220V (NA COR VERMELHO), E UM SUPORTE PARA MODULOS MECANISMOS(PARA TI - CONECTORES RJ45) FABRICANTE: PIAL LEGRAND OU SIMILAR
2.4.5 | 1 UN. - CAIXA DE PISO 4 UN. - SUPORTE MODULAR 4 UN. - TOMADAS |  |  |  | pç | CJ | 40
2.5 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO BICROMATIZADO FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.5.1 | REF.: 1/4''x1/2'' |  |  |  | pç | PÇ | 500
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.5.2 | REF.: 1/4''x1/2'' - 114-46-1/4-1/2-B |  |  |  | pç | PÇ | 1000
PORCA SEXTAVADA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.5.3 | REF.: 1/4'' - 114-49-1/4-B |  |  |  | pç | PÇ | 1500
ARRUELA LISA EM AÇO BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.5.4 | REF.: 1/4'' - 114-47-1/4-B |  |  |  | pç | PÇ | 3000
BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.5.5 | REF.: 315-04-3/4 -Ø3/4". |  |  |  | pç | PÇ | 250
VERGALHÃO ROSCA TOTAL, EM PÇS. DE 3 METROS, COM ACABAM. BICROMATIZADO. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.5.6 | Ø1/4'' - REF.: 114-40-1/4-Z |  |  |  | pç | PÇ | 200
GRAMPO "C" 1/4" C/ BALANCIN, COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"x2", COM PORCA RETANGULAR 1/4", TODOS INCLUSOS. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR.
2.5.7 | Ø1/4'' |  |  |  | pç | PÇ. | 80
2.6 | CABOS E ACESSÓRIOS
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR PRETA (FASE). FABRICANTE: PRYSMIAN.
2.6.1 | REF.: #2,5mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 720
2.6.2 | REF.: #4mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 4300
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR AZUL (NEUTRO). FABRICANTE: PRYSMIAN.
2.6.3 | REF.: #2,5mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 720
2.6.4 | REF.: #4mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 1680
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR VERDE (TERRA). FABRICANTE: PRYSMIAN.
2.6.5 | REF.: #2,5mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 720
2.6.6 | REF.: #4mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 3000
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM CONFORME NBR-13248 E NBR-13570, ISOLAÇÃO NA COR AMARELO (RETORNO). FABRICANTE: PRYSMIAN.
2.6.7 | REF.: #2,5mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 720
2.7 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 110/220V,LED 36W, FORNECIDO COM CABO FLEXÍVEL #3x1,5mm² E PLUG 2P+T-20A PADRÃO BRASILEIRO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE. FABRICANTE: SEGURIMAX.
2.7.1 | Ref.: 25114 |  |  |  | pç | PÇ | 14
LUMINARIA DE SINALIZAÇÃO "SAIDA" SLIM DUPLA FACE VERDA COM ADESIVO 24x18CM LED 5W, COM CABO FLEXÍVEL #3x1,5mm² E PLUG 2P+T-20A PADRÃO BRASILEIRO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE. FABRICANTE: SEGURIMAX.
2.7.2 | Ref.: 25327 |  |  |  | pç | PÇ | 2
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS LED 18W. CORPO/REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. INCORPORADO COM CABO FLEXÍVEL 3x2,5mm²+PLUG 2P+T PADRÃO BRASILEIRO. FABRIC.: ITAIM OU SIMILAR.
2.7.3 | REF.: 3024 |  |  |  | pç | PÇ | 20
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 4 LAMPADAS LED 9W EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃOTOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVADE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. E COM CABO FLEXÍVEL 3x2,5mm²+PLUG 2P+T PADRÃO BRASILEIRO. FABRIC.: ITAIM.
2.7.4 | REF.: 2003 |  |  |  | pç | PÇ | 126
LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 24W. CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTÍNUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE Ø 6 A 12 MM). INSTALAÇÃO EM PERFILADO E COM CABO FLEXÍVEL 3x2,5mm²+PLUG 2P+T PADRÃO BRASILEIRO. FABRIC.: ITAIM.
2.7.5 | REF.: LPT 24 LED |  |  |  | pç | PÇ | 2
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM FORRO LED 25W, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMP. COMPLETA COM 1 LÂMPADA LED 10W 127V/220V- 60 HZ. FABRIC.: ITAIM OU SIMILAR.
2.7.6 | REF.: OURO "E" |  |  |  | pç | PÇ | 24
LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 1x19W. CORPO: CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR OPCIONAL: ALUMÍNIO ALTO BRILHO. FABRIC.: PROLUMI OU SIMILAR.
2.7.7 | REF.:1xLED19W – ABA-ABA: 85×630 |  |  |  | pç | PÇ | 10
LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 2x19W. CORPO: CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR OPCIONAL: ALUMÍNIO ALTO BRILHO. FABRIC.: PROLUMI OU SIMILAR.
2.7.8 | REF.:2xLED19W – ABA-ABA: 85×1220 |  |  |  | pç | PÇ | 217
LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO PÉTALA COM 2 MÓDULOS DE LED 60W IP65 (LIGHT ENGINE) E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. DRIVER INCLUSO NO CORPO DA LUMINÁRIA. FABRIC.: ITAIM OU SIMILAR.
2.7.9 | REF.: DELTA 2LE |  |  |  | pç | PÇ | 4
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED 40W , COM FOCO ORBITAL (GIRO 360°). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR INTERNO EM ALUMÍNIO MULTIFACETADO. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE E IP20. FABRIC.: ITAIM OU SIMILAR.
2.7.10 | REF.: PYXIS |  |  |  | pç | PÇ | 5
TOTAL PARCIAL | [14 empty] | 0

## 3. FORÇA
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
|  | TÍTULO: | [5 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS | [5 empty] | DEA-00081-PB-EL-LI-0002 | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | VDP | WV | CRB |  |  |  | - | [5 empty] | PARA INFORMAÇÃO
|  | ÁREA: | [5 empty] | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PREDIO 81 - REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR | [5 empty] | 2019-06-12 |  | 0 |  |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  | TAMANHO | UNIDADE |  | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL |  | R$ TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL
3.0 | FORÇA
3.1 | CABOS E ACESSÓRIOS
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO
POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO
POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE
POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248, CAPA EXTERNA NA COR PRETA (FASE).
FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR
3.1.1 | REF.: #1,5mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 200
3.1.2 | REF.: #4mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 180
3.1.3 | REF.: #16mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 390
3.1.4 | REF.: #50mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 549
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO
POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO
POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE
POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248, CAPA EXTERNA NA COR PRETA (NEUTRO).
FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR
3.1.5 | REF.: #16mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 130
3.1.6 | REF.: #50mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 183
CABO UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1kV, TEMPERATURA DE SERVIÇO 90ºC, FORMADO
POR FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR (EPR/B-ALTO MÓDULO), ENCHIMENTO EM COMPOSTO
POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE
POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO CONFORME NBR-13248, CAPA EXTERNA NA COR VERDE (TERRA).
FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR
3.1.7 | REF.: #4,0mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 60
3.1.8 | REF.: #16mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 130
3.1.9 | REF.: #25mm² - AFUMEX FLEX |  |  |  | m | M | 183
TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE, FABRICADOS EM COBRE ELETROLÍTICO E
SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESTANHADO COM UM FURO DE FIXAÇAO.
FABRICANTE: FCI (BURNDY).
3.1.10 | REF.: #4mm² |  |  |  | pç | PÇ | 16
3.1.11 | REF.: #16mm² |  |  |  | pç | PÇ | 10
3.1.12 | REF.: #25mm² |  |  |  | pç | PÇ | 6
3.1.13 | REF.: #50mm² |  |  |  | pç | PÇ | 24
3.2 | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DOS PRESSURIZADORES
TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL - LIGA/DESLIGA - BIVOLT
3.2.1 | REF.: |  |  |  | pç |  | 2
MODULO DE TOMADA, 2P+T-20A-220V (NA COR VERMELHA), DE EMBUTIR EM ALVENARIA, CONFORME ABNT NBR 14136 (PADRÃO BRASILEIRO). FABRICANTE: PIAL LEGRAND.
3.2.2 | REF.: LINHA: PIAL PLUS. |  |  |  | pç |  | 1
TOTAL PARCIAL | [14 empty] | 0

## 4. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
|  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):
|  | LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | DEA-00081-PB-EL-LI-0002 | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | VDP | WV | CRB |  |  | - | [5 empty] | PARA INFORMAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PREDIO 81 - REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR |  |  |  |  | 2019-06-12 |  | 0 |  |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL |  | R$ TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL
4.0 | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
4.1 | PAINÉIS ELÉTRICOS
QLT07-81-1000 VER DIAGRAMA TRIFILAR - DI-00081-PB-EL-DE-0006; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO - DI-00081-PB-EL-ET-0001;
4.1.1 | REF.: |  |  |  | un | 1
QF04-81-1000 VER DIAGRAMA TRIFILAR - DI-00081-PB-EL-DE-0007; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO - DI-00081-PB-EL-ET-0001;
4.1.2 | REF.: |  |  |  | un | 1
4.2 | ADEQUAÇÕES EM PAINÉIS EXISTENTES
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA DE 200A COM REGULAGEM DE 0.4 A 1 PARA QLT07-81-1000, E INSTALAÇÃO NO QGBTE01-81-1000, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MONTAGEM NO PAINEL. VER ITEM 4.3.3.6 DO MEMORIAL DESCRITIVO.
4.2.1 | REF.: |  |  |  | un | 1
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA DE 200A COM REGULAGEM DE 0.4 A 1 PARA QFAC05-81-1000, E INSTALAÇÃO NO QGBTE01-81-1000, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MONTAGEM NO PAINEL. VER ITEM 4.3.3.6 DO MEMORIAL DESCRITIVO.
4.2.2 | REF.: |  |  |  | un | 1
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA DE 200A COM REGULAGEM DE 0.4 A 1 PARA QFAC06-81-1000, E INSTALAÇÃO NO QGBTE01-81-1000, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MONTAGEM NO PAINEL. VER ITEM 4.3.3.6 DO MEMORIAL DESCRITIVO.
4.2.3 | REF.: |  |  |  | un | 1
4.3 | SERVIÇOS GERAIS
DESEMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA CONFORME INDICADO NO ITEM 4.3.2 e ITEM 4.3.2.1 DO MEMORIAL DESCRITIVO.
4.3.1 | REF.: |  |  |  | vb | 1
TOTAL PARCIAL
TOTAL